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1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ предназначен для изучения принципа работы и эксплуатации прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-20-2 "Рубин-6А" СА2.940.005 ТУ (в дальнейшем - прибор).
1.2. В техническом описании и инструкции по эксплуатации приняты следующие сокращения:
ПЦН - пульт централизованного наблюдения;
ШС - шлейф сигнализации;
1.3. В документе приведено описание и работа прибора, расчитанного на подключение 20 ШС. Исполнение прибора, расчитанного на подключение 10 ШС, отличается от вышеуказанного габаритными размерами, массой и другими непринципиальными особенностями. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Прибор предназначен для охраны различных объектов, оборудованных шлейфами сигнализации с электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями.
2.2. Прибор позволяет подключить к нему до 20(10) ШС, которые могут выполнять функции охранного или пожарного.
2.3. Прибор обладает возможностью автономной охраны при питании от сети переменного тока с выдачей сигналов тревоги на выносные оповещатели (звуковой и световой) и встроенные ( звуковой и световой) сигнализаторы или от резервного источника постоянного тока с выдачей сигналов тревоги на встроенные сигнализаторы.
2.4. Передача тревожного извещения на ПЦН осуществляется независимо от вида питания разрывом линии ПЦН.
2.5. В ШС могут быть включены:
- сигнализаторы магнитоконтактные СМК-1,СМК-3;
- извещатели пожарные тепловые магнитоконтактные ИП 105-2-1;
- извещатели пожарные ИП 212-5 (ДИП-3);
- извещатели охранные поверхностные ударноконтактные ИП 303-3 "ОКНО-4";
- выходные цепи извещателей ультразвуковых ("ЭХО"), емкостных ("РИФ"), инфракрасных ("ФОТОН"), приемно-контрольных приборов ("УОТС") и им подобных.
2.6. Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.
2.7. Конструкция прибора не предусматривает его использования в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.
2.8. Прибор сохраняет работоспособность при плавном снижении напряжения питания от сети переменного тока до 150 В. 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	3.1. Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.
	20(10)

	3.2. Напряжение питания прибора от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В
	220+22/-33

	3.3.Напряжение питания от резервного источника постоянного тока, В
	24 ± 3

	3.4. Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, ВА, не более:
- в дежурном режиме
- в режиме "Тревога"
	

8
15

	3.5. Ток, потребляемый прибором от резервного источника постоянного тока, мА, не более:
- в дежурном режиме
- в режиме "Тревога"
	

150
300

	3.6. Мощность звукового и светового оповещателей, коммутируемых прибором в цепи сетевого напряжения, ВА, не более
	
60

	3.7. Напряжение на входе ШС в дежурном режиме прибора, В
	19,5 ± 0,5

	3.8. Прибор находится в дежурном режиме при следующих параметрах ШС:
- сопротивление, кОм, не более
- сопротивление утечки между проводами ШС или между каждым из проводов и "землей", кОм. не менее
- сопротивление выносного резистора, кОм
	
1

20
3,9

	3.9. Прибор при приеме извещений "Тревога" обеспечивает тревожную сигнализацию длительностью не менее 2 с для каждого из двадцати ШС при нарушениях этих ШС на время 70 мс и более и остается в дежурном режиме при нарушении этих ШС на время 50 мс и менее; при этом под нарушением ШС понимается:
	

	- уменьшение суммарного сопротивление ШС до, кОм
	2

	- увеличение суммарного сопротивления ШС до, кОм
	8

	3.10. Частота "мигающего" сигнала тревоги, Гц
	2 ± 0,5

	3.11. Длительность звукового сигнала тревоги(звукового оповещателя), сек.
	60±15


3.12. Прибор в режиме "Тревога" обеспечивает:
- свечение соответствующих индикаторов "1" - "20";
- прерывистое свечение индикатора "Тревога";
- двухтональную звуковую сигнализацию (1 кГц / 2 кГц);
- выдачу тревожного извещения на ПЦН посредством разрыва линии ПЦН.
3.13. В режиме "Тревога" обеспечивается:
- отключение нарушенного ШС путем отжатия соответствующего переключателя; при этом прибор (при условии целостности остальных ШС) переключается в дежурный режим;
- нажатием кнопки "ЗВУК": кратковременное выключение звукового оповещателя и звукового сигнализатора на (60 ± 15) секунд; при этом, если прибор не был выведен из режима тревоги, подача звуковых сигналов возобновляется;
- нажатием кнопки "СБРОС": перевод схемы прибора в исходное состояние; при этом, если ШС находятся в норме, прибор включается в дежурный режим.
3.14. Прибор обеспечивает работу первого ШС в режиме "закрытая дверь" с задержкой взятия под охрану первого ШС на время 30 секунд после нажатия переключателя "1". В течение этого времени допускается многократное изменение состояния первого ШС (норма/нарушение).
3.15. Прибор при нарушении первого ШС обеспечивает задержку включения звукового оповещателя на 30 секунд.
3.16. По отношению к ПЦН прибор может работать в 2 режимах:
- ПЦН контролирует состояние прибора (переключатель "ПУЛЬТ" нажат);
- ПЦН не контролирует состояние прибора ( переключатель "ПУЛЬТ" отжат).
В случае если переключатель "ПУЛЬТ" нажат, то цепь ПЦН замкнётся только в том случае, если включены все исправные ШС первого и второго десятка. Если какой-либо ШС не включен, то световой оповещатель и индикатор "ТРЕВОГА" мигают, звуковой сигнализатор выдает прерывистый звуковой сигнал (500 Гц), а на ПЦН выдается тревожное извещение.
В случае если переключатель "ПУЛЬТ" отжат, то он своими контактами размыкает цепь ПЦН, что исключает взятие прибора под контроль со стороны ПЦН.
3.17. Прибор обеспечивает техническое диагностирование путем имитации обрыва ШС, находящихся под охраной, нажатием кнопки "КОНТРОЛЬ". При этом (в случае исправности прибора) должны загореться индикаторы ШС, находящиеся под охраной. Перевод прибора в исходный режим осуществляется нажатием кнопки "СБРОС".
3.18. Прибор обеспечивает самоконтроль наличия сигналов опорного генератора. При этом (в случае отсутствия генерации) на ПЦН выдается сигнал тревоги посредством обесточивания реле светового оповещателя.
3.19. Прибор обладает имитостойкостью при попытках его обхода путем включения в ШС (параллельно или последовательно) резистора с номиналом, соответствующим номиналу выносного резистора (3,9 кОм).
3.20. Прибор обеспечивает выдачу тревожных извещений на ПЦН посредством разрыва линии ПЦН при отключении электропитания (сети переменного тока и резервного источника) прибора.
3.21. Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети переменного тока и обратное переключение при восстановлении сети переменного тока, при этом питание от "сети" и от "резерва" индицируется соответственно с помощью индикаторов " ~ " и " ". Переключение осуществляется без выдачи ложных извещений.
3.22. Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п. 3.5 - 3.21 после воздействия на клеммы подключения каждого из ШС:
-напряжения синусоидальной формы до 50 В, частотой (50 ± 1)Гц и длительностью до 20 с;
- одиночного импульса амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.
3.23. Прибор помехоустойчив к воздействию на ШС наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц амплитудой до 5 В.
3.24. Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при пропадании напряжения сети переменного тока на время не более 0,25 сек при отсутствии резервного источника питания.
3.25. Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур от 5 до 50°С;
- относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25°С до 98%.
3.26. Сопротивление электрической изоляции не менее 10 Мом между корпусом и соединенными вместе клеммами цепей сетевого питания и оповещателей, работающих от сети переменного тока.
3.27. Средний срок службы не менее 8 лет.
3.28. Габаритные размеры прибора не более 330 х 200(150) х 190 мм.
3.29. Масса устройства не более 5-4 кг.

4.СОСТАВ ПРИБОРА

4.1. Состав прибора соответствует следующему: 

	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП 01059-20-2 "Рубин-6А"
	СА 2.940.005 ТУ
	1

	Резистор С2-33н-0,5-3,9 кОм ± 5 %
	ОЖО.467.093 ТУ
	20 (10)

	Техническое описание и инструкция по эксплуатации
	СА 2.940.005 ТО
	1

	Паспорт
	СА 2.940.005 ПС
	1


5.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

5.1. Конструктивно прибор выполнен в виде металлического корпуса, состоящего из кожуха и задней панели, в котором располагаются:
- базовый блок, линейные блоки - закреплены на передней панели прибора;
- силовой трансформатор - закреплен на перегородке прибора;
- блок коммутации - закреплен на задней панели прибора.
Линейные блоки первого и второго десятков являются взаимозаменяемыми и отличаются только местом установки перемычки возле светодиода первой ячейки.
Передняя панель с закрепленными на ней базовым и линейными блоками присоединена к перегородке прибора с помощью винта. На котором (с задней стороны корпуса) установлена пломбировочная чашка для пломбирования прибора предприятием-изготовителем.
На задней панели прибора имеются 3 круглых отверстия, с помощью которых прибор может закрепляться на стене.
5.2. Индикаторы и органы управления прибора имеют следующие назначения. 

	Индикаторы:
	Назначение

	"
	индикация о питании прибора от резервного источника питания;

	"~"
	индикация о питании прибора от сети переменного тока;

	"ТРЕВОГА"
	индикация о работе прибора в дежурном режиме (переключатель ПУЛЬТ включен - непрерывное свечение; переключатель ПУЛЬТ выключен - не светится) и режиме "Тревога" (прерывистое свечение);

	"1"-"20"
	индикация о приеме извещений "Тревога" или "Норма" для отдельных ячеек прибора. Соответственно свечение и выключено;

	Звуковой сигнал
	индикация о приеме извещений "Тревога", о не включенных ячейках (в режиме ПУЛЬТ), "Норма". Соответственно двухтональный сигнал (1кГц/2кГц), прерывистый сигнал (500 Гц) и выключено. 

	Органы управления
	Назначение

	"СЕТЬ"
	включение (выключение) питания от сети переменного тока и от резервного источника питания;

	"1"-"20"
	установка режимов "Охрана", "Снято с охраны" для отдельных ячеек прибора;

	"КОНТРОЛЬ"
	диагностирование прибора на прием тревожного извещения;

	"ПУЛЬТ"
	установка режима контроля состояния прибора со стороны ПЦН;

	"СБРОС"
	установка прибора в исходный режим;

	"ЗВУК"
	кратковременное выключение звукового оповещателя и звукового сигнализатора;


5.3. Алгоритм работы прибора.
При установке переключателя "СЕТЬ" в положение "Нажато" питание подается на узлы прибора и (в зависимости от положения переключателя "ПУЛЬТ") прибор может работать в 2 режимах:
1) переключатель "ПУЛЬТ" нажат - ПЦН контролирует состояние прибора. В этом режиме должны быть включены все переключатели ячеек "1"-"20". Выключение любой из ячеек приведет к выдаче на ПЦН тревожного извещения и включению звукового сигнализатора (прерывистый сигнал 500 Гц).
2) переключатель "ПУЛЬТ" отжат - ПЦН не контролирует состояние прибора. В этом случае допускается любая комбинация нажатых/отжатых переключателей ШС.
Во всех режимах тревожная сигнализация сопровождается двухтональным сигналом (2 кГц/1 кГц) звукового сигнализатора, миганием светового оповещателя и светодиода "ТРЕВОГА", а также звучанием звукового сигнализатора в течение 60 сек. Звучание звукового оповещателя и звукового сигнализатора можно кратковременно прекратить нажатием кнопки "ЗВУК". Однако, если к этому времени прибор не выведен из режима "Тревога", то подача звуковых сигналов возобновляется.
По первому ШС прибор работает в режиме "закрытая дверь" и с задержкой включения звуковой сигнализации в режиме "Тревога". При этом, через 32 секунды после включения первой ячейки, если к этому моменту дверь закрыта и ШС исправен, первая ячейка перейдет в режим "Охрана", а после входа в помещение прибор перейдет в режим "Тревога", но звуковой оповещатель включится только через 30 секунд.
5.4. Схема внешних соединений прибора приведена в приложении 1, схема электрическая принципиальная прибора приведена в приложениях 2 (базовый блок), 3 (линейный блок), перечень элементов в приложении 4. 

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

6.1. Прибор состоит из следующих функциональных узлов:
1) базовый блок:
- источник питания (трансформатор Т1, стабилизатор +24В на транзисторах VT1 - VT4, стабилизатор +12В на транзисторах VT5, VT6, защитные стабилитроны VD3, VD4);
- сумматор сигналов тревоги ячеек прибора ( транзистор VT7);
- формирователь сигналов установки и сброса (узел на м/сх. D7, D6.2, кнопка SA2 "СБРОС");
- формирователь сигналов звукового сигнализатора и светового оповещателя (узел на м/сх. D1, D2.3, D3.1, D5.4, D4, транзисторы VT8 - VT11);
- формирователь временного интервала отключения звукового сигнализатора и звукового оповещателя, временного интервала задержки включения звукового сигнализатора после срабатывания первого ШС, временного интервала включения звукового оповещателя (переключатель SA5, м/сх. D2.2, D3.3, D6.1, D8, транзисторы VT12, VT13);
- задающий генератор с распределителем, делителем частоты и узлом его сброса (м/сх. D2.1, D3.2, D5.1-D 5.3, D9 - D11);
2) линейный блок:
- переключатели ШС с защитными диодами (SA1, VD5, VD6);
- коммутаторы сигналов (м/сх. DD1 - DD3);
- компаратор c защелкой (м/сх. DA1, DA2);
- буферные усилители (м/сх. DD4, DD5);
- индикаторы сигналов тревог ячеек (светодиоды HL1).
6.2. Базовый блок.
Назначение базового блока:
- питание стабилизированным напряжением всех узлов прибора;
- формирование сигналов, управляющих работой линейных блоков;
- установка необходимых режимов работы прибора в зависимости от положения органов управления и сигналов линейных блоков;
При подаче на прибор напряжения питания, в случае исправности шлейфов сигнализации, прибор работает в дежурном режиме. При этом на выходе формирователя сигналов звукового сигнализатора (выв. 3 м/сх. D4 ) установлен низкий уровень напряжения, поэтому звуковой сигнализатор молчит. Уровень напряжения на выходе формирователя сигналов управления световым оповещателем (выв. 13 м/сх. D4) зависит от положения переключателя "ПУЛЬТ": при нажатом его положении на выходе формирователя установлен высокий уровень напряжения (световой оповещатель и светодиод "ТРЕВОГА" светятся ровным светом), а при отжатом - низкий (световой оповещатель и светодиод "ТРЕВОГА" не светятся).
Если при нажатом положении переключателя "ПУЛЬТ" отключить один из контролируемых ШС (на линейном блоке), то на вход 8 или 9 м/сх. D1.3 будет подан высокий уровень напряжения, что приведет к изменению состояния формирователя и на выводе 3 м/сх. D4 появится прерывистая (с частотой 2 Гц) последовательность импульсов частотой 500 Гц, а на выводе 13 этой же м/сх. - сигнал с частотой 2 Гц, который управляет световым оповещателем.
Задающий генератор (м/сх. D5.1, D5.2) вырабатывает опорную частоту 2000 Гц, которая распределителем (м/сх. D9.1, D11.1) преобразуется в сигналы для управления работой мультиплексоров линейных блоков. Делители частоты (м/сх. D9.2, D10, D11.2) предназначены для формирования временных интервалов управления режимами работы узлов прибора.
Узел сброса выполнен на м/сх. D7/1. Он представляет собой одновибратор, запускаемый одним из трех сигналов:
- при включении питания - посредством конденсатора С11;
- при включении первой ячейки - с выхода триггера D6.2 (функционально относящегося к первой ячейке) через конденсатор С15;
- при нажатии кнопки "СБРОС" - через конденсатор С12.
Одновибратор вырабатывает импульс сброса/установки длительностью около 150 мс.
Узел самоконтроля наличия сигналов опорного генератора выполнен на элементе м/сх. D7.2. Через несколько секунд после пропадания генерации напряжение на конденсаторе С18 достигнет порогового значения и триггер D7.2 включится в противололожное устойчивое состояние, при этом на его инверсном выходе установится нулевой уровень, который, воздействуя через диод VD10 на базу транзистора VT10, приводит к обесточиванию реле сигнальной лампы.
Формирователь временных интервалов отключения звукового оповещателя, задержки включения звукового сигнализатора после срабатывания первого ШС, временного интервала включения звукового оповещателя выполнен по обычной триггерной схеме на м/сх.D6.1, D8.1, D8.2. Каждое включение любого триггера сопровождается подачей на вход R делителя частоты импульса сброса, формируемого узлом на м/сх. D3.2, D2.1.
6.3. Линейный блок.
Назначение линейного блока:
- контроль состояния ШС;
- селектирование сигналов, поступающих от каждого ШС, по амплитуде и длительности;
- индикация состояний ШС (НОРМА/ТРЕВОГА);
- передача сигналов тревоги на базовый блок для дальнейшей обработки.
Падение напряжения, образующееся от протекания тока через ШС, поступает (через замыкающиеся контакты переключателя ШС) на вход мультиплексора(его первую половину). Мультиплексор поочередно подключает эти сигналы к компаратору для сравнения по амплитуде. Во входных цепях резистор R15 совместно с резистором R16 образует делитель для согласования уровня напряжения, снимаемого с ШС, с диапазоном рабочих напряжений мультиплексора. Диоды VD5, VD6 служат для защиты входных цепей прибора от перенапряжения. Результат сравнения с компаратора через другую половину мультиплексора поочередно подключается к соответствующему селектору длительности импульса нарушения. Как только напряжение на конденсаторе селектора (С3) снизится до порогового напряжения компаратора-защелки, он (компаратор-защелка) блокируется и его выходное напряжение снижается до нулевого уровня, что приводит к зажиганию соответствующего светодиода.
Все светодиоды(за исключением светодиода 1 ячейки) включены в цепь базы транзистора VT7 базового блока, тем самым обеспечивается суммирование сигналов тревог со всех ШС. 

7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1. На корпусе прибора (на планке фирменной) нанесены:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование прибора;
- код ОКП;
- порядковый номер прибора по системе нумерации
предприятия-изготовителя;
- год выпуска прибора.
7.2. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 9181-74 и ГОСТ 14192-77.
7.3. Предприятие-изготовитель ставит на приборе клеймо. Нарушение этого клейма до истечения гарантийного срока на прибор допускается только совместно с представителем предприятия-изготовителя. 

8.ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Прибор поставляется в транспортной таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.
8.2. Тара, предназначенная для транспортирования, изготовлена из картона.
8.3. Прибор поставляется упакованным в полиэтиленовый чехол, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении. 

9.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. Прибор рассчитан на непрерывное круглосуточное использование при следующих условиях:
- рабочая температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС,
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g.
9.2. В процессе эксплуатации прибор необходимо оберегать от механических повреждений, попадания влаги внутрь прибора и воздействия прямых солнечных лучей.
9.3. После распаковывания прибора необходимо:
- провести его внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений и наличии пломбы предприятия-изготовителя;
- проверить комплектность прибора.
9.4. После проведения внешнего осмотра прибора и проверки комплектности прибора провести проверку функционирования прибора. 

10.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III на напряжение до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
10.2. Запрещается: использование предохранителей, не соответствующих номиналу, эксплуатация прибора без заземления.
10.3. Все монтажные работы и работы, связанные с заменой элементов и устранением механических повреждений должны выполняться при отключенном питании.
10.4. При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы: СЕТЬ 220В, ЛАМПА 220В, ЗВОНОК 220В являются потенциально опасными. 

11.ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

11.1. Прибор разместить в специально выделенном помещении, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений, доступа посторонних лиц.
В воздухе должны отсутствовать пары кислот и щелочей, а также газы вызывающие коррозию.
Установку прибора рекомендуется производить на столе или стене помещения с учетом удобства обслуживания и эксплуатации. Необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей на переднюю панель прибора.
11.2. Выносные, звуковые и световые оповещатели рекомендуется устанавливать в местах, удобных для визуального и слухового восприятия.
11.3. Установку прибора на стену производить в следующей последовательности:
11.3.1. Открыть заднюю стенку прибора, вывернув на 3-4 оборота винт в правой части прибора.
11.3.2. Отсоединить разъемы.
11.3.3. Разъединить корпус прибора и заднюю панель, нажатием вверх на подпружиненный фиксатор в нижней части прибора.
11.3.4. Приложить заднюю стенку прибора к стене и разметить крепежные отверстия. Просверлить в стене три отверстия и закрепить заднюю стенку прибора к стене шурупами.
11.3.5. Подсоединить заземляющий проводник к болту, расположенному в правой части задней стенки.
11.3.6. Монтаж прибора и всех линий, соединяющих его с извещателями, а также средствами световой и звуковой сигнализации производить в соответствии со схемой внешних соединений прибора в Приложении 1. 
11.3.7. После окончания монтажа соединить корпус прибора с задней стенкой и подключить разъемы. 

12.ПОРЯДОК РАБОТЫ

12.1. К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Техническое описание и инструкцию по эксплуатации", прошедшие инструктаж и практические занятия по работе с прибором.
12.2. При сдаче объекта под охрану необходимо:
12.2.1. Закрыть все двери, окна, форточки на которых установлены извещатели. Установить соответствующий переключатель "1"-"20" в положение "Нажато", при этом, если ШС и подключенные к нему извещатели находятся в состоянии "Норма", то на приборе звуковая сигнализация и соответствующий индикатор выключены.
12.2.2. Если прибор предполагается использовать для охраны объекта с помощью ПЦН, установите переключатель "Пульт" в нажатое положение.
12.2.3. Рекомендуется периодически проверять исправность прибора при помощи переключателя "Контроль". 
12.2.4. Если в процессе работы включатся в прерывистый режим звуковой сигнал и загорится какой-либо из индикаторов "1"-"20", это означает, что в соответствующем ШС произошло нарушение.
12.2.5. Для кратковременного (на 60 секунд) отключения звуковой сигнализации необходимо нажать кнопку "Звук", а для выключения индикатора- кнопку "Сброс"; если индикатор не выключается, то ШС не восстановлен. Для снятия с охраны какого-либо объекта необходимо установить соответствующий переключатель "1"-"20" в положение "Отжато".
12.3. Для возможности выхода с охраняемого прибором объекта при сдаче его под охрану, предусмотрена работа 1-й ячейки в режиме "Закрытая дверь". Для реализации этого режима необходимо:
12.3.1. Извещатели, установленные на входной двери, подключить к 1 ШС прибора.
12.3.2. После включения переключателя 1-го ШС в положение "Охрана" в течении 30 секунд покинуть охраняемый объект, за этот период времени входная дверь может многократно открываться и закрываться. 
12.3.3. При входе на охраняемый объект, при нарушении 1-го ШС, выносной звуковой оповещатель включается с задержкой на 30 секунд. 

13.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Условия хранения прибора должны соответствовать условиям I по ГОСТ 15150-69.
13.2. Хранить приборы следует на стеллажах.
13.3. Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.
13.4. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех ящиков с приборами. 

14.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1. Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в простых транспортных средствах. Транспортирование самолетами только в отапливаемых герметизированных отсеках.
14.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
14.3. После транспортирования при отрицательных температурах воздуха приборы непосредственно перед установкой должны быть выдержаны в упаковке в течении суток в помещении с нормальными климатическими условиями. После этого разрешается эксплуатация приборов. 

ПАСПОРТ

1.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

1.1. Прибор приёмно контрольный охрано-пожарный ППКОП 01059-20-2 "Рубин-6А"
заводской номер __________________ соответствует конструкторской
документации и СА2.940.005 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска____________________________
М.П.Контролер ОТК ______________________________ 

2.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2.2.. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию, при этом срок хранения до ввода прибора в эксплуатацию не должен превышать 12 месяцев. 

3.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

3.1. Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора Рубин-6А требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.
3.2. Рекламации совместно с паспортом на прибор направлять по адресу: 630091, г.Новосибирск-91, А/Я 67, НПО "Сибирский арсенал". 

ВНИМАНИЕ!
Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целостность предохранителя.
Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.

Схемы внешних соединений

Схема подключения пассивных и токопотребляющих
пожарных извещателей. [image: image1.jpg]F3





