Система пожарной сигнализации (большой объект) 

Система строится на адресно-аналоговых извещателях ДИП-34А, подключаемых через контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, а выходы "Пожар", "Неисправность", звуковые и световые оповещатели и другие исполнительные устройства - через сигнально-пусковые релейные блоки С2000-СП1. 
Использование АРМ "Орион" делает возможным оперативное наблюдение за состоянием объекта по его графическим планам, речевое оповещение оператора в случае тревожных ситуаций в защищаемых помещениях, а также оперативный контроль степени запыленности и задымлённости дымовой камеры любого ДИП-34А, что позволяет сократить трудоемкость технического обслуживания извещателей ДИП-34А, отследить развитие возгорания на ранней стадии, а собранная системой статистика по задымленности различных помещений объекта позволит также планировать противопожарные меры. 
Для адресации ручных пожарных извещателей ИПР513-3 в них встраиваются адресные расширители С2000-АР1. 
Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 с гальванической развязкой ПИ-ГР запитывается от клавиатурного разъема компьютера через специальный кабель, входящий в комплект поставки ПИ-ГР. Компьютер с установленным АРМ "Орион" должен питаться от источника бесперебойного питания. При отказе компьютера возможно автоматическое переключение интерфейса RS-485 на пульт С2000 через С2000-СП1, система при этом продолжает работать с сохранением всех основных функциональных характеристик. Для питания приборов С2000, С2000-КДЛ, С2000-СП1 необходимо применить два источника бесперебойного питания РИП-12 (01) с боксами, в которые устанавливается по две дополнительные аккумуляторные батареи емкостью 17 А*ч. 
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	АРМ «Орион КД» исп. 20
	900,00
	1

	ПИ-ГР
	43,20
	1

	С2000
	108,86
	1

	С2000-КДЛ
	48,00
	16

	ДИП-34А
	31,20
	2000

	С2000-АР1
	9,60
	10

	С2000-СП1
	40,80
	2

	РИП-12 (01)
	60,00
	2

	Бокс 2х17 Ач
	24,00
	2

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	6


