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Назначение 


АПКП предназначен для создания адресных систем пожарной сигнализации.
АПКП используется совместно с адресными дымовыми пожарными извещателями ИП212-83, ИП101-34-А1, ИПР513-9 (в дальнейшем АПИ), источником постоянного тока 24В и любым неадресным пожарным приемно-контрольным прибором, контролирующим пожарный шлейф по принципу изменения его сопротивления постоянному току (в дальнейшем ПКП).
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Конфигурация шлейфа любая. Все АПИ подключаются параллельно.
В простейших системах пожарной сигнализации ПКП может отсутствовать. Необходимая внешняя сигнализация и другие устройства могут включаться непосредственно от встроенных в АПКП реле.
Технические параметры АПКП позволяют модернизировать неадресные пожарные системы до адресных без замены ПКП и проложенных проводов шлейфа.
Максимальное количество АПИ на один АПКП – 127 штук. Реальное количество АПИ, допустимых в шлейфе, зависит от сопротивления проводов шлейфа, минимального допустимого напряжения питания АПКП и местоположения извещателей в шлейфе.
С другой стороны, максимальная длина шлейфа зависит от сопротивления его проводов, количества установленных АПИ, их расположения и напряжения питания АПКП.
Например, при использовании кабеля КСПВ 2Х0,5, в наихудшем варианте расположения АПИ - все 127 в конце шлейфа и питании АПКП - 22В, длина кабеля может достигать 500 м.
ПКП подключается к АПКП с помощью резисторной или резисторно-диодной схемы, вид и состав которой определяется конкретным типом ПКП.

При организации схемы подключения необходимо:
1. Определить из технической документации на ПКП значения сопротивления шлейфа ПКП, при котором происходит срабатывание «пожар» - Rп, «неисправность»-Rн_max, Rн_min и сопротивление в «дежурном режиме» - Rд, значение напряжения на шлейфе ПКП в «дежурном режиме».
2. На клеммы 4 и 5 АПКП подается напряжение шлейфа ПКП (постоянное или импульсное с соблюдением полярности, при знакопеременном напряжении импульсы обратной полярности на АПКП не влияют). Напряжение должно быть в пределах +- 50В. Эта цепь нагружает шлейф сопротивлением около 50 кОм=Rапкп, что больше Rн_max исходя из требований НПБ к пожарным шлейфам по утечкам..
3. Для организации сигнала «неисправность» используется реле «неисправность» АПКП (контакты 16, 17, 18) и необходимый резистор (см.п.1). Обычно сигнал «неисправность» формируется при обрыве шлейфа ПКП (сопротивление Rшл > Rн_max) или коротком замыкании (сопротивление Rшл < Rн_min). Предпочтительно использовать состояние обрыва. То есть в «дежурном режиме» через контакты реле «неисправность» /16,17 шлейф ПКП нагружается на резистор Rд. При возникновении неисправности контакты 16 и 17 размыкаются, сопротивление шлейфа Rшл=Rапкп>Rн_max. ПКП фиксирует неисправность. Сразу после включения питания АПКП и в «дежурном режиме» реле «неисправность» находится во включенном состоянии, а именно контакты 16 и 17 замкнуты, 17 и 18 разомкнуты. При возникновении неисправности (см.Таблица1) контакты 16 и 17 размыкаются , контакты 17 и 18 замыкаются.
4. Для организации сигнала «пожар» используются реле «пожар1» (клеммы 10, 11,12) и реле «пожар2» (клеммы 13, 14, 15). При возникновении состояния «пожар» в адресном шлейфе контакты реле 10 и 11 (13 и 14) замыкаются и нагружают шлейф ПКП на резистор Rп.
Разделение на нечетные извещатели («пожар1») и четные («пожар2») сделано, чтобы получить возможность срабатывания ПКП от одного извещателя при параллельном включении данных реле или 2-х извещателей при последовательном включении. А также для получения возможности организации двух физических направлений адресного шлейфа при использовании 2-х шлейфового неадресного ПКП.
5. При знакопеременном напряжении в шлейфе ПКП дополнительно могут использоваться диоды для отсечения импульсов обратной полярности или организации цепи контроля обрыва шлейфа.

На Рис.2 приведен пример подключения ПКП «ЛИГАРД 03-1».
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Примечание.
Остальные внешние цепи ПКП не указаны.

При создании адресных систем положения НПБ требуют резервируемых источников питания (содержащих аккумуляторные батареи). Для питания АПКП можно применить, например, источник РИП-24. Не желательно применение импульсных источников питания.


Устройство АПКП. 


АПКП собран на печатной плате с использованием SMD и навесного монтажа. Плата помещена в пластмассовый корпус размерами 210 x 142 x 40 мм. На переднюю панель выведены индикаторные светодиоды, символьный индикатор и пленочная клавиатура с четырьмя кнопками управления. Внутри установлен звуковой элемент. На задней крышке имеются крепежные отверстия для установки (навески) на вертикальную поверхность.

Принципы работы АПКП. 

1. АПКП питает шлейф с адресными пожарными извещателями, сигнализирует звуком и светодиодами и буквенными надписями о состоянии извещателей (пожар, неисправность, загрязнение, внимание, отсутствие), контролирует состояние адресного шлейфа, передает сигналы «пожар» и «неисправность» на ПКП. АПКП контролирует связь с ПКП и принимает от него сигнал «сброс системы». Под «системой» понимается АПКП +АПИ.
2. АПКП формирует на адресном шлейфе импульсное напряжение, питающее АПИ и управляющее их работой. АПКП производит опрос каждого АПИ с периодом 2 секунды. АПИ формируют в шлейфе токовые сигналы с информацией о своем состоянии в цифровом виде. АПКП принимает токовые сигналы, производит их логическую обработку и формирует соответствующие звуковые (встроенный в АПКП звуковой сигнал малой мощности), световые сигналы (красный, желтый и зеленый светодиоды на панели АПКП) и управляет тремя встроенными переключающими реле.
3. Контакты встроенных реле АПКП через диодно-резисторную схему (состав и вид которой определяются конкретным типом ПКП) подключаются к контактам «шлейф» (один или два шлейфа) ПКП, формируя в них соответствующие сигналы «пожар», « неисправность».
4 АПКП контролирует наличие напряжения на контактах «вход шлейфа ПКП» и выдает сигнал неисправности при его отсутствии (контроль связи с ПКП). При снятии напряжения на шлейфе ПКП на короткое время, АПКП формирует сигнал «сброс системы».
5 АПКП имеет защиту от коротких замыканий и перегрузки адресного шлейфа с соответствующей сигнализацией.
6 Обрыв адресного шлейфа АПКП интерпретирует как отсутствие соответствующих АПИ, как и при снятии АПИ со шлейфа.
7 АПКП имеет двухстрочный буквенный индикатор, на котором индицируется номер (адрес) и состояние извещателей, отличное от состояния «норма», а именно: «пожар», «внимание», «загрязнение», «неисправность», «извещатель отсутствует».
Все виды состояний АПИ и вышеперечисленных неисправностей индицируются соответствующей надписью на индикаторе, звуковым сигналом и световым сигналом на панели АПКП. 
8 Сигнал «пожар» от АПИ является приоритетным. АПКП выдает соответствующие сигналы не позднее чем через 10 секунд после достижения задымления в месте установки АПИ уровня его чувствительности.
9 Сброс сигналов, поступающих от АПИ, производится выбором режима «сброс шлейфа» в меню АПКП с помощью кнопок управления. Сброс можно выполнить с ПКП, отключив напряжение на шлейфе ПКП («сброс системы»).
10 Сброс сигналов «неисправность» от причин, не связанных с АПИ, производится выбором режима «сброс системы».
11 Кнопки управления и символьный индикатор позволяют программировать наличие или отсутствие в адресном шлейфе АПИ с конкретным адресом (от 1 до 127).
12 Питание АПКП при эксплуатации осуществляется от резервируемого источника постоянного тока номинальным напряжением +24В, отвечающего требованиям НПБ к источникам постоянного напряжения, предназначенным для средств противопожарной защиты (НПБ86-2000) и требованиям п.4.1.11 НПБ58-97.
13 Контроль работоспособности АПИ ведется постоянно по наличию фонового сигнала в дымовой камере. 14 АПКП рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
Технические характеристики АПКП. 
1 Напряжение питания АПКП - постоянное. Номинальное- +24В. Максимальное- +28В. Минимальное напряжение при максимальной нагрузке и длине шлейфа - +22В.
Допустимый уровень пульсаций не более 50 мВ.
2 Потребляемый ток в дежурном режиме при максимальной нагрузке шлейфа не более 200 мА.
3 Время перехода АПКП в режим «пожар» - не более 10 секунд.
4 Число последовательно индицируемых на индикаторе АПКП извещателей, перешедших в режим «пожар», или другой отличный от режима «норма», не менее 10.
5 Максимальное количество извещателей в адресном шлейфе-N=127.
6 Максимальное допустимое сопротивление адресного шлейфа при N=127 не менее 90 Ом.
7 Максимальная допустимая емкость адресного шлейфа не менее 0,5 нФ/Ом.
8 Минимальное допустимое сопротивление изоляции шлейфа не более 50 кОм.
9 Время реакции АПКП на событие:
отсутствие извещателя – не более 15 секунд
отказ извещателя (неисправность) - не более 15 секунд
загрязнение извещателя (0,5 -0,75 порога чувствительности)
- не более 70 секунд
внимание (от 0,75 до 1 порога чувствительности)
- не более 15 секунд

неисправность шлейфа ПКП - отсутствие напряжения на шлейфе ПКП более 20 секунд
перезапуск АПКП («сброс «системы») – отсутствие напряжения на шлейфе ПКП от 3 до 15 секунд.
10 Допустимые напряжения на шлейфе ПКП – от -50В до +50В В 
постоянного или импульсного тока
11 Время сброса адресного шлейфа не более 3 секунд.
12 Время «сброса системы» - не более 1,5 минуты.
13 Время отключения напряжения на адресном шлейфе при коротком замыкании шлейфа или его перегрузке не более 4 секунд.
14 Диапазон рабочих температур от 0 до + 50 грд С.
15 Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 93% при температуре 40 грд С.
16 Габаритные размеры – 210 x 142 x 40 мм.
17 Масса АПКП – (0,46 +-0,05) кг.

Схема включения 

Пример схемы включения приведен на Рис.2. Состав и вид схемы соединений АПКП и ПКП зависит от конкретного типа ПКП, способов формирования сигналов «пожар» и «неисправность» в конкретном типе ПКП. Для удобства работы АПКП должен быть расположен в непосредственной близости от ПКП, хотя длина проводов электрического соединения между ними может быть большой и в принципе не ограничена.
Извещатели на адресном шлейфе подключаются параллельно, поэтому конфигурация шлейфа может быть любая. Если извещатель с номером N присутствует на шлейфе, то его значение (статус) в меню «присутствие» должно быть равно 1, если отсутствует, то значение должно быт равно 0. Установка значений производится перед вводом системы в эксплуатацию. В памяти АПКП записаны значения чувствительности каждого АПИ. Это числа от 1 до 15 с учетом фона в камере. Число 15 соответствует максимальной чувствительности. Чувствительность устанавливается примерно одного значения (из диапазона 0,05-0.2 дБ/м) .Разные цифры указывают на разное значение фона в камере у разных извещателей. Значения чувствительности, записанные в АПКП могут не соответствовать значениям, занесенным на этикетку извещателя. Соответствие необходимо только при процессе перепрограммирования извещателя.

Порядок включения. 

1.АПКП и ПКП формируют взаимно сигналы «неисправность» при отсутствии питания на другом приборе. Сначала включают питание АПКП, не более, чем через 20 секунд включают питание ПКП. Можно включать питание одновременно.
2.Примерно через 1,5 минуты АПКП выйдет в дежурный режим и подаст напряжение на адресный шлейф. Такое большое время выбрано для надежного запуска микроконтроллеров извещателей при перезапуске системы.
Далее АПКП анализирует состояние шлейфа, извещателей и связи с ПКП и при отклонениях от нормы выдает соответствующие сигналы.

Меню управления. 
На передней панели модуля расположены элементы индикации и управления. Элементами индикации являются: 
жидкокристаллический дисплей и три светодиода (зеленый, желтый и красный). Элементами управления являются четыре клавиши на пленочной клавиатуре (Ввод, Отмена, Вверх и Вниз).
Жидкокристаллический дисплей содержит две строки по 16 символов каждая. Его функциональным назначением является отображение текущей информации, поступающей от пожарных извещателей, отображение собственного статуса АПКП, отображение пунктов меню АПКП.
Светодиоды используются для облегчения наблюдения за текущим состоянием АПКП. Назначение и режимы работы каждого из светодиодов отражены в таблице 1.
Функциональным назначением клавиш является просмотр текущих сообщений и навигация по меню АПКП.
Внутри себя АПКП содержит звуковой оповещатель (зуммер).

После включения питания АПКП он переходит в режим конфигурации, на дисплее появляется мигающая с частотой раз в секунду надпись: 

ЗАПУСК
АПКП
По истечении времени конфигурации (примерно 90 секунд), АПКП переходит в рабочий режим. Если в процессе конфигурации не было выявлено неисправностей в работе АПКП и не поступило тревог от пожарных извещателей, то на дисплее появляется надпись:

ДЕЖУРНЫЙ
РЕЖИМ!
Если в процессе конфигурации были выявлены неисправности в работе АПКП или тревоги, поступившие от пожарных извещателей, то список произошедших событий будет выведен на дисплей. Если событий несколько (больше чем одно), то они будут выводиться на дисплей по очереди с периодом в 2 секунды. Клавишами Вверх или Вниз можно ускорить вывод событий на дисплей. 

При возникновении неисправности в одном из пожарных извещателей (отсутствует фоновый сигнал в дымовой камере) на дисплей АПКП выводится надпись:

НЕИСПРАВНОСТЬ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ № 76
В случае загрязнения дымовой камеры одного из пожарных извещателей (до уровня 0,5 порога срабатывания) на дисплей АПКП выводится надпись:

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
При возникновении ситуации в одном из пожарных извещателей, предшествующей состоянию пожара (задымление достигло 0,75 порога срабатывания), на дисплей АПКП выводится надпись:

ВНИМАНИЕ!
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
При возникновении пожара (задымление достигло порога срабатывания) в одном из пожарных извещателей на дисплей АПКП выводится надпись:

ПОЖАР!
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
При отсутствии извещателя в адресном шлейфе (несанкционированное снятие или нарушение контактов в основании извещателя) на дисплей АПКП выводится надпись:

ОТСУТСТВИЕ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
При возникновении ситуации, когда АПКП не имеет возможности получения достоверной информации от пожарного извещателя (в адресный шлейф включены 2 извещателя с одинаковыми адресами, длина шлейфа более допустимой или работа системы в условиях сильных помех) на дисплей АПКП выводится надпись:

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
В случае перегрузки или замыкания адресного шлейфа на дисплей АПКП выводится надпись:

ПЕРЕГРУЗКА
АДРЕСНОГО ШЛЕЙФА

ЗАМЫКАНИЕ
АДРЕСНОГО ШЛЕЙФА
Перегрузка адресного шлейфа возникает при коротком замыкании адресного шлейфа и при включении в шлейф нагрузки, потребляющей ток больше допустимого.
При перегрузке шлейфа по отдельному извещателю (например возможно при нагрузке шлейфа, близкой к максимальной, и 2х извещателей с одинаковыми номерами, или шлейф перегружен, но короткого замыкания нет) на АПКП выводится надпись

ПЕРЕГРУЗКА
ИЗВЕЩАТЕЛЬ№ 76
Перегрузка свидетельствует, что информация от данного извещателя не может быть принята АПКП.

В случае неисправности ПКП (отсутствует напряжение на шлейфе ПКП), во взаимодействии, с которым находится АПКП, на дисплей выводится надпись:

НЕИСПРАВНОСТЬ
ШЛЕЙФА ПКП
Состояние индикации и реле при различных событиях указаны в Таблице 1

	Событие/индик.
	Зеленый свето - диод
	Желтый свето - диод
	Красный свето - диод
	Звук

сигнал
	Реле

Пож1
	Реле

Пож2
	Реле

Неисп.
	Буквенный индикатор

	1.Дежурный режим
	Горит
	Не горит
	Не горит
	Нет
	выкл.
	выкл
	вкл
	<Дежурный режим>

	2.Неиспр.

(перегрузка, неопред.) АПИ
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	выкл.
	<Неиспр.

(перегрузка

неопред.)

извещатель №N>

	3.Отсутствие АПИ
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	выкл.
	<Отсут - ствует

извещатель №N>

	4.Загрязнение АПИ
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	вкл
	<Загряз - нение>

извещатель №N>

	5.Превышение

0,75 порога
	Не горит
	Горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	вкл
	<Внимание

извещатель №N>

	6.Короткое замыкание адресного шлейфа
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	выкл.
	<Замыкание

адресного шлейфа>

	7.Перегрузка адресного шлейфа
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F=1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	выкл.
	<Перегрузка

адресного шлейфа>

	8.Отсутствие напряжение на шлейфе ПКП
	Не горит
	Не горит
	Не горит
	Есть

F =1/15Гц
	выкл.
	выкл.
	выкл.
	<Неисп.

шлейфа ПКП>

	9.Сигнал <пожар> от одного или более АПИ
	Не горит
	Горит при переходе из <вни - мание>
	Горит
	Есть

F =2Гц
	выкл.

при

четн

вкл при нечетн
	выкл. при нечетн.

Вкл при четн
	вкл
	<Пожар

извещатель №N>



Примечание. АПКП после событий 2-5,8,9 переводится в дежурный режим «сбросом» адресного шлейфа с помощью кнопок управления АПКП или с ПКП, снимая напряжение со шлейфа ПКП на время 3-15 секунд («сброс системы») АПКП после событий 6,7 переводится в дежурный режим «сбросом системы» с помощью кнопок управления АПКП или с ПКП. 

Навигация по меню АПКП. 

Меню АПКП имеет древовидную структуру. Навигация по меню осуществляется при помощи клавиш Ввод, Отмена, Вверх и Вниз. Для входа в меню нужно нажать клавиши пароля на вход в меню (по умолчанию Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Ввод) (время между двумя нажатиями клавиши не должно превышать пяти секунд). Ниже приведена структура меню АПКП.

-Сброс //Меню перезапуска и отмены звука
|
-Отмена звука // отключает звуковую сигнализацию АПКП
-Сброс шлейфа // перезапуск извещателей, сброс сигналов неисправностей за исключением «КЗ шлейфа», «перегрузка шлейфа»
- Сброс системы //Перезапуск АПКП и АПИ

-Программирование //Настройка АПКП и извещателей
|
-Чувствительность //Настройка чувствительности извещателей
|
Извещатель //Выбор извещателя для задания уровня чувствительности (001 – 128)
|
Уровень //Выбор уровня чувствительности извещателя (01 – 15)

-Присутствие //Настройка присутствия извещателей в работе АПКП
| 
Извещатель //Выбор извещателя для изменения статуса (001 – 128)
|
Значение //Изменение статуса извещателя (1-присутствует, 0-отсутствует)

-Извещатели //Программирование извещателей (запись адреса и чувствительности)
|
Извещатель //Выбор извещателя для задания адреса и чувствительности (001 – 128)
|
Запись //Запись настроек в извещатель 

Примечания.
1.Вход в подменю «извещатели» через 5 кратное нажатие Ввод 
2.Изменение статуса извещателя происходит сразу по нажатию Ввод в соответствующем пункте меню. Для сброса предыдущего состояния АПКП надо произвести «Сброс шлейфа»

Меню «Сброс» служит для перезапуска АПКП (сброс «системы»), сброса состояния извещателей на шлейфе и отключения звука. Альтернативно АПКП может быть перезапущен при помощи ПКП, к которому он подключен, снятием на 3-15 секунд напряжение со шлейфа ПКП. Снятие напряжения на время менее 2-3 секунд не приводит к перезапуску АПКП. Отсутствие напряжения на шлейфе ПКП более 20 секунд приводит к формированию сигнала «неисправность шлейфа ПКП».

Меню «Программирование» служит для настройки параметров АПКП и для настройки параметров пожарных извещателей. В данном пункте меню осуществляется индивидуальная настройка чувствительности и присутствия в опросе каждого пожарного извещателя, так же происходит программирование адреса и чувствительности непосредственно в извещатель.

Настройка чувствительности (пункт меню -«Чувствительность») подразумевает выбор одного из 15-ти уровней чувствительности индивидуально для каждого пожарного извещателя. Выбор значение осуществляется клавишами Вверх или Вниз. Выбранный уровень чувствительности заносится в энергонезависимую память АПКП нажатием клавиши Ввод. Изменение заводских настроек допускается только при сильном загрязнении извещателя, которое не удается убрать при техническом обслуживании извещателя. Запись в меню новой чувствительности не означает ее автоматическое изменение в извещателе. Для программирования необходимо выполнить операции, описанные ниже.

Настройка присутствия (пункт меню - «Присутствие» подразумевает, будет ли пожарный извещатель присутствовать в опросе АПКП). Если выставлено значение «0», то пожарный извещатель исключается из опроса, если «1», то извещатель участвует в опросе. По умолчания у всех извещателей выставлен параметр «0». По мере добавления извещателей в систему, извещателю с соответствующим адресом должен быть выставлено значение «1». Новое значение записывается в память АПКП нажатием клавиши Ввод. Выбор значение – клавишами Вверх или Вниз.

Программирование извещателей. 

Программирование извещателей (пункт меню - «Извещатели») подразумевает запись адреса и уровня чувствительности непосредственно в извещатель. Адрес и уровень чувствительности перезаписываются одновременно. Для записи вышеописанных параметров в извещатель, он должен быть запитан не от адресного шлейфа, а от постоянного напряжения (18-24). По истечении 8-12 секунд, после подачи напряжения питания, извещатель перейдет в режим программирования, о чем оповестит частым миганием светодиода в течение 4-х секунд. Теперь извещатель готов к программированию. Оптическая система тестера-программатора АПКП должна быть совмещена со светодиодом извещателя. Тестер -программатор с помощью специального кабеля соединяется с АПКП. Нажатие клавиши Ввод в меню «Запись» вызывает процедуру записи адреса и уровня чувствительности в энергонезависимую память извещателя. Если параметры записаны успешно, то извещатель оповестит об этом частым миганием светодиода в течение 2-х секунд. Следующая запись параметров в извещатель возможна по истечении 4-х секунд после окончания первой записи. В течение 4-х секунд, после записи параметров, АПКП не реагирует на клавишу Ввод в меню «Запись». 
Извещатель, находящийся в режиме программирования, перед установкой в шлейф должен быть обесточен на время не менее 3 минут для разряда емкостей и правильного запуска микроконтроллера!
Комплект поставки. 
В комплект поставки АПКП входят:
- прибор АПКП
-Паспорт АПКП
- Техническое описание и Инструкция по эксплуатации АПКП
- тестер – программатор (при дополнительном заказе) 

Гарантии изготовителя. 
Изготовитель гарантирует соответствие АПКП требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации АПКП - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.
В случае отказа АПКП в период гарантийного срока или обнаружения некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: 105187, г. Москва, 2-ой Вольный пер.д.11.
Средний срок службы АПКП -10 лет.


Маркировка АПKП 
Маркировка содержит:
- предприятие – изготовитель: ООО «Планета ОПС»
- условное обозначение 
- соответствие нормам НПБ
-надпись «Сделано в России»
- порядковый заводской номер
- дату изготовления

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие АПКП требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации АПКП - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.
В случае отказа АПКП в период гарантийного срока или обнаружения некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: 105187, г. Москва, 2-ой Вольный пер.д.11.
Средний срок службы АПКП -10 лет.

Текущий ремонт и техническое обслуживание 
АПКП имеет все необходимые внутренние защиты от перегрузок и коротких замыканий и не имеет предохранителей, подлежащих замене, поэтому текущий ремонт не предусмотрен. Техническое обслуживание проводится периодически с целью проверки надежности клеммных соединений и удаления пыли, но не реже 1 раза в год.

Хранение 
Хранение АПКП в упаковке должно осуществляться на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150.

Транспортирование 
Транспортирование АПКП в транспортной упаковке может осуществляться всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

Рекомендации по проектированию системы 
1.Питание АПКП осуществлять от стабилизированного источника питания. Аккумуляторы РИП должны иметь емкость не менее 7А-час, для поддержания питания в течение суток. «Минимальное напряжение питания 22В» относится к напряжению на клеммах АПКП.
2.Организация шлейфа должна быть такой, чтобы сопротивление проводов от АПКП до крайнего извещателя было минимально. Например шлейф отходит от АПКП вовсе направления звездой, большое сечение проводов.
Неэкранированный шлейф располагать возможно дальше от силовых линий и проводки освещения ( особенно «дневного света»).
При невозможности расположения далее 0,5м проводов шлейфа от проводов проводки применять провод «витая пара» или «витая пара с экраном» и подключения экрана к контуру заземления. Избегать параллельной проводки проводов шлейфа и других проводок на больших расстояниях. При необходимости пересечения шлейфа с другими проводками располагать их под прямым углом друг к другу.
Экранирование проводов шлейфа и подключение АПКП к контуру заземления обеспечивает соответствие системы требованиям НПБ по электромагнитной совместимости ,степень жесткости 1, критерий В.
3.Для более устойчивой работы системы рекомендуется использовать адреса извещателей на шлейфе последовательно, без пропусков.

От выполнения этих рекомендаций во многом зависит стабильность работы системы.
Типичные вопросы при настройке системы «Планета». 

1.Невозможно войти в меню АПКП :
Наблюдается при поступлении информации от большого числа извещателей, или их отсутствие при записи в памяти АПКП –присутствует. 
Например : Один извещатель в режиме «Пожар» , для остальных , например 50 –отсутствие. 29штук –еще работает,32 –уже войти в меню сложно .По паспорту не более 10 сообщений. 
Причина – микроконтроллер не успевает обрабатывать сигналы от извещателей.
2.Извещатель на шлейфе мигает, в режим « пожар» при тестировании входит, но АПКП на него не реагирует. 
Причина- статус этого извещателя в памяти АПКП –отсутствует(0).

Возможные неисправности. 

1.АПКП на реагирует на состояние извещателей.
Причина –сбой программы микроконтроллера АПКП.
Переустановить «Присутствие» в АПКП.
2.АПКП выдает «Пожар» по всем извещателям.
На шлейфе установлен один или несколько извещателей, находящихся в режиме «Программирование».
Снять напряжение с адресного шлейфа на 30 минут, или путем отключения питания АПКП или коротким замыканием адресного шлейфа с последующим перезапуском системы.

105187, г. Москва, 2-й Вольный пер., д.11, тел./факс: (495) 365-01-73, (495) 225-73-26, 365-39-14.

