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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-4-2» (в дальнейшем прибор)  предназначен для охраны различных объектов, оборудованных шлейфами сигнализации (ШС) с электроконтактными, магнитоконтактными  и  токопотребляющими охранными и  пожарными  извещателями. 

ВОЗМОЖНОСТИ:

· 4  ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ ШЛЕЙФА  СИГНАЛИЗАЦИИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 В

· ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ КАЖДОГО  ШЛЕЙФА

· ПРИМЕНЕНИЕ 2-х И 4-х ПРОВОДНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

· ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 12 В ДЛЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ

· ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ

· Подключение до 4-х клавиатур одновременно

· ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЯЗИ 

· 16 КОДОВ ДОСТУПА

· ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ПО ТАКТИКЕ « С ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ»

· ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ КАЖДОГО ШЛЕЙФА

· ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАЧИ СИГНАЛА «ПОЖАР» ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ОДНОГО ЛИБО ДВУХ ПОЖАРНЫХ ДАТЧИКОВ В ШЛЕЙФЕ;   ВЫДАЧА СИГНАЛА  «ВНИМАНИЕ»  ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ОДНОГО ПОЖАРНОГО ДАТЧИКА В ШЛЕЙФЕ

· ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ

· АВТОНОМНАЯ ОХРАНА С ВЫДАЧЕЙ СИГНАЛА НА  ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

· ВЫДАЧА СИГНАЛОВ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПЦН1- охрана, ПЦН2-пожар

· АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

· ЗАРЯД, ПОДЗАРЯД АКУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (АБ)  И ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Основной  источник электропитания 
	Сеть переменного тока           (187-242)В 50Гц

	Резервный источник электропитания
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач

	Количество шлейфов сигнализации,        подключаемых к прибору
	4  программируемых ШС

	Мощность внешнего светового оповещателя, не более
	12,0 В,   50 мА

	Мощность внешнего звукового                 оповещателя, не более:
	

	при работе от основного источника         электропитания
	12,0 В,   0,3 А



	при подключенной АБ
	12,0 В,   1,0 А

	Максимальное значение коммутируемого постоянного напряжения и тока на выходах ПЦН1, ПЦН2
	220 В,   5,0 А

	Мощность внешнего выхода для питания извещателей, не более
	12 В,      0,1 А

	Мощность внешнего выхода «Лампа»,        не более
	12 В,      50 мА

	Напряжение  на клеммах подключения ШС при подключении выносного резистора, В
	20±4



	Мощность, потребляемая от основного    источника электропитания, Вт, не более: 
	

	в дежурном режиме
	20

	в режиме «Тревога», в том числе:
	30

	· ППКОП
	22

	· сиреной
	7

	· световым оповещателем «Табло»
	1

	Ток заряда АБ, мА, не менее
	70

	Время работы от резервного источника питания, часов, не менее:
	

	в дежурном режиме
	30

	в режиме «Тревога»
	5

	Сопротивление утечки между проводами:

для охранных ШС

для пожарных ШС
	не менее 20 кОм

не менее 50 кОм

	 Габаритные размеры прибора, мм
	235х215х80

	 Масса, кг, не более
	2,5


Информативность прибора (количество видов извещений) – 11:

Неисправность АБ;

 Отсутствие сети;

 Прибор различает следующие состояния ШС:

  охранный  ШС –  «Норма/Охрана»,  «Норма/Снято с охраны» («Готовность»),               «Постановка на охрану» («Ожидание»),  «Тревога»,  «Неисправность»;

  пожарный ШС –  «Норма» («Пожарный режим»),  «Внимание», «Пожар», «Неисправность». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ШЛЕЙФОВ

Прибор позволяет подключить четыре шлейфа сигнализации, которые могут выполнять функции как охранного, так и пожарного ШС. 

Типы шлейфов задаются  джамперами.

Прибор выдает извещение о нарушении охранных ШС на время  70 мс и более и не выдает указанных извещений при длительности нарушения  50 мс и менее.

Прибор  выдает извещение о нарушении пожарных ШС на время 350 мс и более и не выдает указанных извещений при длительности нарушения 250 мс и менее.

Суммарное сопротивление проводов ШС  не должно превышать 470 Ом.

Номинал  оконечного резистора шлейфов:

· для активных токопотребляющих  извещателей  (6,8±5%) кОм,

· для пассивных шлейфов – (4,7±5%) кОм.

программирование  типов  шС

 Перед началом работы необходимо запрограммировать типы шлейфов   ШС1…ШС4 джампером J, как показано в табл. 1.

                                                                                                                             Табл.1.

	J
	ШС1
	ШС2
	ШС3
	ШС4

	XP1
	Режим программирования кодов доступа

	XP2
	Пожарный
	Пожарный
	Охранный
	Охранный

	XP3
	Пожарный
	Охранный
	Охранный
	Охранный

	XP4
	Охранный
	Охранный
	Охранный
	Охранный

	XP5
	Пожарный
	Пожарный
	Пожарный
	Пожарный


           Как видно из табл.1, все ШС могут быть как пожарными, так и охранными.

         Релейный выход «ПЦН1» предназначен для охранного ПЦН, релейный выход «ПЦН2» - для пожарного ПЦН.

Комплектность 

	Наименование и условное обозначение
	      Кол.

	Прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный  ППКОП «Сигнал-4-2»
	1

	Пульт контроля и управления ПКУ-Д
	1

	Вставка плавкая ВПБ6-2,0А
	2

	Вставка плавкая ВПБ6-0,5А
	1

	Резистор С2-33Н-0,25- 6,8 кОм±5%
	4

	Резистор С2-33Н-0,25- 4,7 кОм±5%
	4

	Паспорт
	1

	Инструкция по эксплуатации
	1

	Коробка упаковочная
	1


Пульт контроля и управления ПКУ-Д представляет собой устройство с буквенно-цифровой клавиатурой и ЖК-дисплеем и позволяет осуществлять управление прибором и индицировать его текущее состояние, а также перепрограммировать при необходимости некоторые параметры ППКОП «Сигнал-4-2».

ПКУ-Д работает по протоколу, аналогичному электронному кодовому ключу TOUCH MEMORY производства Dallas Semiconductor. 
Подробная информация о функционировании ПКУ-Д приведена в паспорте на    ПКУ-Д.

 УСЛОВИЯ   ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на    круглосуточный режим работы.

Конструкция прибора не предусматривает его использования в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

Прибор рассчитан на эксплуатацию в закрытых помещениях с параметрами окружающей среды:
· диапазон температур от +5°С до +40°С;

· относительная влажность до 95%;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

Прибор следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при          температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%  в упаковке        поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

 МЕРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».

По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном от прибора напряжении питания.

При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы выхода ПЦН (если они подключены к телефонной линии) находятся под напряжением 60В и являются опасными.
Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному    значению.

Монтаж и техническое обслуживание прибора должно производиться лицами,   имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже  третьей. 

установкА   ПРИБОРА

Прибор устанавливают на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

Монтаж прибора, звукового и светового оповещателей производится применительно к действующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и    сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

После вскрытия упаковки необходимо:

· Провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

· Проверить комплектность прибора

После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без      упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.

Порядок   установки

Производите установку прибора в следующей последовательности:

· Определите место установки, произведите разметку крепления;

· Смонтируйте элементы крепления, установите прибор.

           Произведите монтаж шлейфов сигнализации и соединительных линий в соответствии со схемой электрической соединений, соблюдая полярность:  светового   (выход «Табло») и звукового (выход «Сирена») оповещателей, шлейфов сигнализации      вместе с охранными и пожарными извещателями, линий «ПЦН1»,  «ПЦН2» и  выхода «Режим».  Установите в заранее определенном месте ПКУ-Д и подключите его к соответствующим клеммам  прибора.

ВНЕШНИЕ   ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Внешние подключения производятся к следующим контактам прибора:

· источник питания переменного напряжения 220В 50Гц подключается                    к  клеммам «220В»;  источник должен находиться в выключенном состоянии;

· аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12В подключается                 к клеммам «АВ+» и «АВ-»;

· шлейф сигнализации ШС1 подключается между клеммами «SH1,2+» и «SH1-»; 

· шлейф сигнализации ШС2 подключается между клеммами «SH1,2+» и «SH2-»; 

· шлейф сигнализации ШС3 подключается между клеммами «SH3,4+» и «SH3-»;

· шлейф сигнализации ШС4 подключается между клеммами «SH3,4+» и «SH4-»;

· выход «Сирена»  подключается между клеммой «+12В» и клеммой «SIR»;

· выход «Табло» подключается между клеммой «+12В» и клеммой «TABLO»;

· выход «Режим»  подключается между клеммой «REZIM» и клеммой «GND» либо к  контакту «LED»  ПКУ-Д;

· выход «ZUM»  подключается между клеммой «ZUM» и клеммой «GND» либо     к  контакту «ZUM»  ПКУ-Д;

· выход «Лампа» подключается между клеммой «+12В» и клеммой «PRG»;

· контакты реле ПЦН1, ПЦН2 подключаются к клеммам «COM» (общий),                     «NC» (нормально-замкнутый)  и «NO» (нормально-разомкнутый);

· пульт контроля и управления ПКУ-Д для постановки и снятия прибора с охраны подключается к клеммам «ТМ+»  и  «GND».

Максимальное расстояние между прибором и ПКУ-Д не должно превышать 100 м.

Если расстояние между прибором и ПКУ-Д менее 50 м, то тип проводов для соединения контактов «ТМ+» и «GND» не имеет значения.

Если расстояние между прибором и ПКУ-Д превышает 50 м, то для повышения помехоустойчивости и надежности работы системы необходимо прокладывать соединения контактов «ТМ+» и «GND» витой парой.

Рекомендуемый вариант подключения ППКОП «Сигнал-4-2» приведен в Приложении А.

Прибор обеспечивает передачу извещения "Норма" замкнутым состоянием контактов реле ПЦН. 

Прибор обеспечивает передачу извещения "Тревога", "Пожар" и "Неисправность"  разомкнутым состоянием контактов реле ПЦН. 

Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется и может быть снят командой с ПКУ-Д или выключением питания. 

Сигнал «Внимание» пожарного шлейфа индицируется на ПКУ-Д и не размыкает ПЦН2.

Прибор обеспечивает постановку охранных ШС по тактике с "закрытой дверью":

· режим охраны включается по истечении  запрограммированной задержки  после постановки на охрану;

· значения задержек   15, 30, 60 секунд программируются с ПКУ-Д. 

 В течение этой задержки прибор размыкает контакты «COM1» и «NO1» реле ПЦН1 при нарушении охранного ШС, однако запоминания сигнала "Тревога" не происходит. При  устранении нарушения шлейфа прибор в режиме ожидания снова замыкает контакты «COM1» и «NO1» реле ПЦН1.
Возможна индивидуальная постановка каждого шлейфа на охрану.

Пожарные ШС переходят в режим охраны без задержки при включении питания.

Прибор обеспечивает задержку выдачи сигнала тревоги на звуковой оповещатель   после первого поступившего сигнала о нарушении охранного ШС на время  10 сек., необходимое для снятия с охраны. 

Длительность сигнала внешнего звукового оповещателя составляет (3±0,5) мин. 

При повторном нарушении ШС после окончания работы  сирены она включается без задержки.

При питании прибора только от АБ все последующие включения сирены             (кроме первого) осуществляются на 30 сек для предупреждения преждевременного разряда АБ.

Включение  и  эксплуатация

После проверки правильности проведенного монтажа произведите проверку работоспособности прибора в следующей последовательности:

· Приведите в дежурное состояние шлейфы сигнализации либо подключите к неиспользуемым шлейфам оконечный резистор;

· Подайте на прибор напряжение питания от основного источника и от АБ.

Если зеленый светодиод «Питание» светится непрерывно, не мигая, то прибор исправен. Если светодиод «Питание» мигает с частотой 1 Гц от одного до пяти раз, необходимо проверить наличие и величину питающего  напряжения от основного источника электропитания (сети) непосредственно на клеммах прибора и убедиться в правильности внешних   подключений и исправности ШС.

При использовании пульта ПКУ-Д на его дисплее при включении питания       появляется сообщение «ГОТОВНОСТЬ» (в случае всех пожарных ШС появляется сообщение «ПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ»).

В случае неисправности в шлейфах на экран выводятся сообщения                  «НЕИСПР 1/2/3/4»;  в случае отсутствия  напряжения от основного источника электропитания (работа только от АБ) на экран выводится сообщение   «НЕИСПР 5».

В случае работы от основного  источника электропитания и напряжении на АБ, находящемся не в диапазоне (10,8-13,7)В, прибор периодически выдает серию из пяти импульсов на выход  «Режим» и желтый светодиод «Режим».                          При использовании ПКУ-Д на его экране появляется сообщение «АБ» в правой части дисплея.

При питании прибора только от АБ и разряде ее до напряжения ниже 10,8 В прибор выдает предупредительный звуковой сигнал, размыкает контакты ПЦН1 и ПЦН2, выдавая сигнал тревоги, и отключается.

 В режиме охранного ШС прибор ставится на охрану с пульта контроля и управления ПКУ-Д только при ненарушенных охранных шлейфах. В случае нарушения охранных ШС на  ЖК-дисплей ПКУ-Д выводятся сообщения «ГОТОВНОСТЬ» и «НЕИСПР 1/2/3/4» в зависимости от номера нарушенного ШС. После устранения нарушения ШС на ПКУ-Д остается сообщение «ГОТОВНОСТЬ».

 При вводе разрешенного кода  прибор переходит в режим  «закрытая дверь» на        1 минуту  (либо на 15 или 30 сек при программировании с ПКУ-Д), что индицируется миганием желтого светодиода «Режим» с частотой 1 Гц, на  дисплее появляется сообщение «ОЖИДАНИЕ» и время (в секундах), оставшееся до постановки прибора на охрану. В течение периода ожидания осуществляется звуковая индикация по выходу «ZUM».

В режиме ожидания прибор   реагирует на нарушение охранных ШС разрывом линии ПЦН,  выход «Сирена» не включается,  состояния тревоги не запоминаются. При восстановлении шлейфа прибор  возвращается в режим   «закрытая дверь».

По истечении заданного интервала прибор входит в режим «Охрана», на дисплее появляется сообщение «ОХРАНА». 

В комбинированных режимах (и охранные, и пожарные шлейфы) в режиме ожидания неисправность пожарных шлейфов индицируется дополнительно миганием зеленого светодиода «Питание» (1 или 2 раза в зависимости от номера нарушенного пожарного шлейфа). Кроме того, на экране ПКУ-Д появляется сообщение «НЕИСПР 1/2».

Если во время постановки на охрану сработает пожарный ШС, то прибор разомкнет контакты «COM2» и «NO2» ПЦН2 и включит сигнал «Табло». Если нарушение пожарного ШС прекратится до истечения времени ожидания, то это нарушение прибором не запоминается.

В режиме «Охрана» должен гореть желтый  светодиод «Режим», выходы «Сирена» и «Табло» отключены, контакты реле ПЦН1 «COM1» и «NO1» замкнуты.

В режиме «Снято с охраны»  не горит желтый светодиод «Режим», выходы «Сирена» и «Табло» отключены, контакты реле ПЦН1 «COM1» и «NO1» разомкнуты.  При использовании пульта ПКУ-Д режим «Снято с охраны» индицируется сообщением «ГОТОВНОСТЬ».
Если прибор находится в режиме «Охрана», то при нарушении ШС (двукратное изменение сопротивления шлейфа в ту или другую сторону) прибор   переходит в режим «Тревога». В этом режиме  желтый светодиод «Режим» выдает с периодом    5 сек количество коротких импульсов, соответствующее номеру нарушенного шлейфа. При нарушении нескольких шлейфов одновременно светодиод «Режим» поочередно выдает комбинации, соответствующие номерам нарушенных шлейфов. Выход «ZUM» дублирует действия выхода «Режим» и при необходимости может быть подключен к внешнему зуммеру.

При использовании пульта ПКУ-Д на его дисплей выводится сообщение   «ТРЕВОГА» и номера нарушенных шлейфов.

В режиме «Тревога» включается выход «Сирена» с задержкой 10 сек, выход «Табло» отключен. Контакты «COM1» и «NO1» реле ПЦН1 в этом режиме   разомкнуты.

Задержка включения выхода «Сирена» на 10 сек при нарушении ШС позволяет в течение этого промежутка времени снять прибор с охраны без  подачи   звукового сигнала внешнего оповещателя.

Если после окончания работы сигнала «Сирена» происходит нарушение другого ШС, прибор выдает на три минуты сигнал «Сирена»  без задержки   включения.

В случае, если охранный шлейф был сначала нарушен, а затем восстановил свое нормальное состояние, прибор выдал все необходимые сигналы, а шлейф был нарушен повторно, прибор снова выдает сигнал «Тревога» и сигналы на внешние оповещатели.

Если отсутствует основное питание от сети и прибор работает только от АБ, то время повторного включения выхода «Сирена» сокращается до 30 сек  для    избежания чрезмерного разряда АБ.

Сброс режима «Тревога» осуществляется командой с ПКУ-Д без выключения питания прибора.

Если ШС запрограммирован как пожарный, то прибор выдает 4 вида  извещений:

· В режиме «Норма» выходы «Сирена» и «Табло» отключены, контакты «COM2» и «NО2» реле ПЦН2 замкнуты (обмотка реле под током). При использовании пульта   ПКУ-Д в случае, когда все ШС – пожарные, на ЖК-дисплее появляется сообщение    «ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

· В режиме «Внимание» (при срабатывании одного датчика в шлейфе, см. рис.1) прибор ведет себя аналогично режиму «Норма», но на ЖК-дисплее ПКУ-Д появляется сообщение «ВНИМАНИЕ».

· В режиме «Пожар» светодиод «Режим» выдает с периодом 5 сек количество импульсов, соответствующее номеру сработавшего шлейфа. С тем же периодом на выход «ZUM» выдаются звуковые сигналы. В этом режиме сразу включается выход «Табло» и  с задержкой 10 сек включается выход «Сирена». Контакты «COM2» и «NО2» реле ПЦН2 в этом режиме разомкнуты. 

При использовании пульта ПКУ-Д на дисплее появляется сообщение          «ПОЖАР» и  номер сработавшего пожарного шлейфа. Если кроме пожарной тревоги сработает и охранный шлейф, то в этом случае на первой строке дисплея появится сообщение «ТРЕВОГА» и номер нарушенного охранного шлейфа,  а на второй строке – сообщение «ПОЖАР» и номер сработавшего пожарного шлейфа.

Сброс режима «Пожар» осуществляется при вводе разрешенного кода с ПКУ-Д.    При этом происходит обесточивание всех ШС на время не менее 3 сек.       

· В режиме «Неисправность» (при обрыве либо коротком замыкании пожарного ШС) зеленый светодиод «Питание» и желтый светодиод «Режим» с периодом 5 сек выдают количество коротких импульсов, соответствующее номеру неисправного пожарного шлейфа. С тем же периодом на выход «ZUM» подаются звуковые импульсы. Выход «Сирена» отключен, выход «Табло» включен, контакты «COM2» и «NО2» реле ПЦН2 разомкнуты. При использовании пульта ПКУ-Д на дисплее появляется сообщение «НЕИСПР» и номер неисправного пожарного шлейфа. После устранения неисправности прибор возвращается в режим «Норма».

Программирование   разрешенных   КОДОВ  

Прибор поддерживает до 16 индивидуальных кодов пользователей. Коды могут содержать до 12 цифр, цифры могут повторяться.

Программирование разрешенных кодов осуществлять в следующей последовательности:

· При выключенном питании прибора установить перемычку J в  положение XP1, что соответствует режиму  программирования разрешенных кодов.

· Включить питание прибора. После подачи напряжения питания  прибор входит в режим программирования, при этом горят светодиоды «Питание» и «Режим». Прибор готов к вводу разрешенных кодов от ПКУ-Д. На дисплее появится сообщение «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДОВ ДОСТУПА».

· После считывания кода разрешенного ключа прибор записывает его в энергонезависимую память и на 0,5 сек гасит светодиод «Режим», индицируя таким образом завершение цикла записи. После того, как светодиод «Режим» снова загорится, прибор готов к вводу следующего разрешенного ключа. Ввод разрешенного кода от ПКУ (ПКУ-Д), содержащего не более 12 символов,       завершается нажатием клавиши « # ».

В случае индивидуальной постановки на охрану каждого шлейфа необходимо    выполнять следующие требования:

1. В коде доступа, который действует сразу на все шлейфы,  не должно быть символа «Охрана». Разрядность кода в этом случае от 1 до 12.

2. Код доступа для определенного шлейфа должен иметь вид:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   «Охрана»  № ,   где

Х – любой символ (кроме «Охрана», «Сброс»  и « # »);  их количество допускается от 1 до 10;

«Охрана» - клавиша «Охрана»;

№ - номер шлейфа, для которого вводится код.

Пример кода:       2222222222 «Охрана» 3  

3. Если необходимо одним кодом доступа ставить на охрану и снимать с охраны  любые шлейфы по отдельности,  ввести необходимое количество раз   (2,3 или 4) один и тот же код доступа согласно п.2,  изменяя каждый раз  номер шлейфа  (№).

В случае, если при чтении  разрешенного кода произойдет сбой, прибор реагирует на данную ситуацию тремя импульсами желтого светодиода «Режим» с частотой 1 Гц, а затем снова переходит в режим готовности, зажигая светодиод «Режим».

После ввода 16-го подряд разрешенного кода светодиод «Режим» гаснет и дальнейшей записи кодов ключей в память прибора не происходит, на ЖК-дисплей ПКУ-Д выводится сообщение «НЕТ СВЯЗИ». Для  выхода из режима программирования необходимо снять напряжение питания.

Количество разрешенных ключей TOUCH MEMORY может быть меньше шестнадцати. В этом случае после программирования последнего    разрешенного ключа необходимо снять питание с прибора. 

После входа в режим программирования и записи хотя бы одного нового разрешенного кода происходит автоматическое стирание всех             запрограммированных ранее разрешенных ключей. Поэтому если возникает необходимость увеличить количество разрешенных ключей TOUCH MEMORY после выхода из режима программирования, то необходимо ввести заново все разрешенные ключи.

Программирование   параметров   прибора  

При использовании пульта ПКУ-Д можно изменить некоторые параметры  прибора относительно заводских установок. Это можно сделать, если отсутствуют неисправности, прибор не в режиме «Охрана» и не в режиме программирования разрешенных кодов.

 Для входа в режим программирования параметров прибора необходимо ввести мастер-код с клавиатуры. Мастер-код начинается с нажатия клавиши  « Режим », далее вводится цифровое значение мастер-кода (заводская установка равна 123456789*0), завершается ввод мастер-кода нажатием  клавиши  « # ». На экране ПКУ-Д появляется сообщение «ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПАНЕЛИ».

 Выход из режима программирования параметров прибора осуществляется либо принудительно поочередным нажатием клавиш  « Режим »,  « * »,  « # »,   либо автоматически при отсутствии воздействия со стороны пользователя более                 1 минуты. При выходе из режима программирования параметров прибор возвращается в тот же режим, в котором находился до программирования.

После входа в режим программирования параметров прибора возможна      корректировка следующих значений:

· Времени постановки на охрану. Для этого последовательно нажать клавиши      « Режим », « 1 » и ввести новое значение времени постановки на охрану в      секундах  (15/30/60). Завершить ввод параметра нажатием клавиши « # ». Заводская установка времени постановки на охрану составляет 60 сек.

· Замена мастер-кода. Для этого последовательно нажать клавиши  « Режим »,     « 3 » и ввести новое числовое значение мастер-кода (не более 11 знаков,          без символа « Режим »). Завершить ввод параметра нажатием клавиши « # ».

· Режим непрерывной подсветки ЖКИ-дисплея ПКУ-Д. Для этого нажать клавиши « Режим », « 4 », « 1 » и завершить команду нажатием « # ». 

Для выключения постоянной подсветки нажать клавиши « Режим », « 4 »,   « 0 » и завершить команду нажатием « # ».

ПКУ-Д в режиме программирования  параметров позволяет осуществлять   вывод на ЖК-дисплей текущего состояния прибора. Для этого после входа в режим программирования параметров прибора нажать   поочередно клавиши « Режим»,     

 « 0 », « # »,  при этом на дисплее последовательно выдаются сообщения:

· « ПАНЕЛЬ   ОХРАННО/ПОЖАРНАЯ»  («ОХРАННАЯ»,  «ПОЖАРНАЯ»);

· « ШЛЕЙФ 1/2/3/4  ОХРАННЫЙ/ПОЖАРНЫЙ »;

· « ОЖИДАНИЕ  15/30/60 » - при подготовке прибора к постановке на охрану.

Таким образом, в режиме программирования параметров прибора возможны следующие комбинации клавиш:

« Режим » и числовое значение мастер-кода – вход в режим программирования параметров;

« Режим » и « * » - выход из режима программирования;

« Режим » и « 0 » - вывод на дисплей текущего состояния прибора;

« Режим » и « 1 » - смена времени постановки на охрану (15/30/60 сек);

« Режим » и « 3 » - смена мастер-кода;

« Режим », « 4 » и « 1 » - включение постоянной подсветки дисплея ПКУ-Д;

« Режим », « 4 » и « 0 » - отключение постоянной подсветки дисплея ПКУ-Д.

Примечание: информация о режиме постоянной подсветки дисплея сохраняется в памяти конкретного ПКУ-Д, а не ППКОП «Сигнал-4-2». Поэтому данный режим программируется для каждого ПКУ-Д индивидуально.

Необходимо не забывать, что ввод любой команды завершается нажатием    клавиши « # ».

Расчет  допустимого  количества   извещателей

Подключение в ШС активных (токопотребляющих) пожарных извещателей  типа ИП212-66 или других с аналогичными характеристиками:

1. Активные 2-проводные пожарные извещатели включаются в шлейф пожарной сигнализации согласно схеме на рис.1. 

2. Максимально допустимое количество извещателей указанного типа в шлейфе рассчитывается по формуле:
      К = Iшл. / Iизв. ,   где

     Iшл. – максимальный ток шлейфа для питания извещателей, равен 1,5 мА;

     Iизв. – ток потребления в дежурном режиме одного извещателя (зависит от    конкретного типа извещателя).

       Для пожарного извещателя ИП212-66 (ток потребления 90 мкА)  К=15.

3. После последнего извещателя в шлейф устанавливается оконечный резистор номиналом 6,8 кОм.

4. В данной схеме подключения допускаются только ручные извещатели,          работающие на замыкание.
Схемы  подключения  различных  типов  извещателей 

приведены на рис.1-3.
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                                                                  Рис.1. 

Подключение активных (токопотребляющих) пожарных извещателей                    типа ИП212-66 или других с аналогичными характеристиками

Например, при использовании пожарных извещателей типа ИП212-66 для выдачи сигнала «Пожар» при срабатывании одного извещателя Rогр должно быть равно    1 кОм.  Для выдачи сигнала «Пожар» при срабатывании двух извещателей (при срабатывании одного – сигнал «Внимание») Rогр должно быть равно (2,2-2,4) кОм.
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                                                        Рис.2.

                             Подключение охранных извещателей 

                             с нормально-замкнутыми контактами 
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                                                             Рис. 3.

                              Подключение охранных извещателей

                           с  нормально-разомкнутыми контактами    

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ   А
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                                     УС-01 – устройство согласующее
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