Техническое задание

на установку вращающейся двери Talos RDR-E/C01

1. Требования к фундаменту.

Фундамент для вращающейся двери должен быть выполнен в виде железобетонного цилиндра диаметром равным диаметру двери плюс один метр и высотой 300 мм. Центральная ось такого железобетонного цилиндра должна совпадать с центральной осью вращающейся двери.

При установке вращающейся двери на незаконченный пол на установочное кольцо фундамент должен быть подведен на отметку минус 60 мм от уровня законченного пола.

При установке корпуса двери на законченный пол, поверхность пола должна соответствовать требованиям стандарта плоскости DIN 18202. Максимальный допуск по отклонениям плоскости пола  должен не превышать +/- 2 мм по диаметру двери. Основание должно иметь такую структуру, чтобы в него можно было вбивать дюбели глубиной 100 мм. Следует убедиться, что при изготовлении отверстий не будет повреждена система отопления пола и т.п.

2. Требования к силовым кабелям.

Питание привода K8-SA1BV и освещения двери – напряжение переменного тока 220В/50Гц.

Электрическая мощность привода – 200Вт.

Электрическая мощность освещения двери – 150 Вт.

Питание привода и освещения должно осуществляться от отдельных автоматических выключателей на 10А.

Питание привода и освещения должно осуществляться кабелем с заземляющей жилой с сечением жилы не менее 1,5 мм2 (рекомендуемый кабель – ПВС 3х1,5).

3. Требования к слаботочным кабелям.

Подключение панели управления вращающейся дверью должно осуществляться кабелем с сечением жил не менее 0,5 мм2. Необходимое количество жил – 14 (рекомендуется использовать 2 кабеля UTP 4х2х0,5 Patch).

Для осуществления в будущем возможности использования системы контроля доступа рекомендуется заранее проложить кабели для считывателей и кабеля управления от контроллера или интерфейсного модуля СКД. Подключение считывателей и контроллера (интерфейсного модуля) СКД должно осуществляться кабелем с сечением жил не менее 0,5 мм2. Рекомендуется использовать 3 кабеля FTP 4х2х0,5 Patch. Максимальная длина кабеля от считывателя до контроллера (интерфейсного модуля) СКД не должна превышать 150 м (при использовании интерфейса Виганда).

Кабели питания привода, освещения, подключения панели управления и СКД рекомендуется подводить через крышу вращающейся двери (существует также возможность подведения кабелей снизу через стыки наружных и внутренних боковых панелей вращающейся двери).