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БЦ

Блок Центральный
ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для использования как самостоятельного прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, так и как блока-расширителя охранно-пожарного в составе прибора "Аккорд-512".
Контролирует 8 шлейфов охранно-пожарной сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- в шлейф сигнализации могут включаться электроконтактные и магнитоконтактные извещатели, извещатели с релейным выходом и извещатели с питанием по шлейфу;
- разделение сигналов "Пожар" и "Неисправность" (при использовании в шлейфе только тепловых или только дымовых пожарных извещателей);
- каждый шлейф сигнализации может быть связан с любым количеством реле и каждое исполнительное реле может быть связано с любым количеством шлейфов сигнализации;

  
- имеет электронный протокол на 256 событий;
- встроенная сирена;
- встроенный источник резервного питания. 
Индикация:
К прибору могут быть подключены два блока выносных индикаторов состояния и памяти тревог по всем шлейфам сигнализации.
Входы:
- вход для подключения ПУЛ;
Выходы:
- четыре релейных выхода на ПЦН;
- два релейных выхода управления звуковым и световым оповещением ("ЗО" и "СО");
- выход для подключения выносных индикаторов (БВИ);
- модуль высокочастотного уплотнения;
- модуль связи с персональным компьютером;
- выход на питание извещателей;
- выход для питания пульта управления центрального (ПУЦ) или локального (ПУЛ).


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 

	- сопротивление ШС в режиме "Норма"
	4 - 7 кОм

	- номинальное напряжение в ШС
	20 ± 4 В

	- номинальное сопротивление выносного резистора
	5.6 кОм

	- ток потребления в дежурном режиме, не более
	3.5 мА

	- максимально допустимые токи и напряжения:
	 

	реле ПЦН
	30 мА при 72 В

	максимальный ток коммутации
	0.5 А

	максимальное напряжение коммутации
	200 В

	реле "ЗО"
	=30 В/~220 В, 1A

	реле "CО"
	=30 В/~220 В, 1 A

	выход для питания извещателей
	12 В, 150 мА

	выход для питания ПУЦ или ПУЛ
	5 ± 0.5 В, 60 мА

	- напряжение питания
	220 В

	- потребляемая мощность, не более
	35 ВА

	- ток потребления, не более
	150 мА

	- время работы от резервного источника питания:
	 

	в дежурном режиме
	24 ч

	в режиме тревоги
	3 ч

	- габаритные размеры
	255х255х80 мм

	- диапазон рабочих температур
	-30...+50 °С
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