Приложение Б

Схема каскадирования резерва.

## ИСТОЧНИК  РЕЗЕРВНОГО  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Скат-1200Р20

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.021 РЭ

РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника резервного  электропитания Скат-1200Р20.

###### 1 Назначение

1.2 Источник резервного электропитания Скат-1200Р20  (далее – источник) предназначен для обеспечения резервным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с током потребления до 20 А постоянным напряжением 10,0 – 13,9 В, а также для заряда свинцово–кислотных аккумуляторов. Источник Скат-1200Р20 оснащен отдельными входом и выходом для каскадного подключения таких же источников и может использоваться для резервного питания источников вторичного электропитания резервированных Скат-1200, Скат-1200М, Скат-1200У, имеющих специальный вход для подключения источников резервного питания.

1.2 Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

1.3 Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети: 220В с пределами изменения от 187 до 242 В;

б)  частота питающей сети 50(1 Гц;

в)  температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

г)  относительная влажность воздуха не более 90%;

д)  отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

###### 2 Технические ДАННЫЕ и характеристики

2.1 Основные технические данные и характеристики должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | 10,0 – 13,9 |
| 2 | Максимальный ток нагрузки при работе от сети, А, не более | 0,5 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв» на контактах ВЫХОД 1, А, не более | 10,0 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв» на контактах ВЫХОД 2, А, не более | 20,0 |
| 5 | Ток заряда батареи, А, не более | 1,0 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций на выходах (от пика до пика), мВ, не более | 30 |
| 7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при которой автоматически отключается нагрузка, В | 10,0…10,5 |
| 8 | Рекомендуемая емкость аккумулятора, А*ч | 26,0 |
| 9 | Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| 10 | Тип аккумуляторов | Кислотные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В |
| 11 | Габаритные размеры, мм, не более | 305х220х155 |
| 12 | Масса (без аккумулятора), кг, не более | 3,5 |

2

Приложение А

Вид источника со снятой крышкой - схема подключения

(Ф – провод  фаза;  0 – провод  нуль)

7

13	 Свидетельство о приемке

Источник резервного электропитания Скат 1200Р20 заводской №_______________ соответствует требованиям технических условий ТУ 4372–003-51604047-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____»____________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

14	Гарантийные обязательства

14.1   Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2  Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

14.3   Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

14.4 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

14.5    Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15	Сведения о рекламациях

15.1 Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия источника техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации источника.

15.2 Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата выпуска источника (соответствующая дате приемке в руководстве по эксплуатации), заводской номер источника, вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87, e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943; e-mail: sibir@bast.ru

Наш сайт: www.bast.ru

6

3	Состав изделия и комплект поставки

3.1 Источник функционально включает в себя:

- источник;

- один кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12 В и емкостью 26 А*ч (поставляется по отдельному заказу).

3.2   В комплект поставки входят:

а) источник Скат-1200Р20				1 шт.

б) комплект запасных частей (ЗИП):

-    вставка плавкая ВПТ6-7  1,0 А  250 В			1 шт.

-    вставка плавкая ВПТ6-11  3,0 А  250 В			1 шт.

-    вставка плавкая  25,0 А  250 В (D=6,3  L=32 мм)		1 шт.

в)   руководство по эксплуатации			1 экз.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1  Источник обеспечивает выполнение следующих функций:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;

- автоматический переход на резервное питание нагрузки при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого значения и при отключении сети;

- оптимальный заряд аккумулятора при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда аккумулятора при резервном питании нагрузки;

- резервное питание нагрузки на клеммах ВЫХОД 1 током  потребления до 10 А;

- резервное питание нагрузки на клеммах ВЫХОД 2 током  потребления до 20 А;

- возможность подключения к клеммам ВЫХОД 1 параллельно такого же источника или входа источников вторичного электропитания Скат-1200, Скат-1200М, Скат-1200У, имеющих специальный вход для подключения источников резервного питания (Приложение Б);

- возможность подключения к клеммам ВХОД параллельно такого же источника (Приложение Б).

4.2  Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания.

При отсутствии сетевого напряжения и разряде аккумулятора до 10,0 - 10,5 В устройство отключает выходные клеммы  от  аккумулятора.

Дальнейшая работа источника возможна лишь при появлении на его клеммах сетевого напряжения, при этом начинается заряд аккумулятора  и продолжается до достижения на клеммах аккумулятора напряжения 13.9 В.

ВНИМАНИЕ! Без наличия сетевого напряжения даже при подключенной батарее источник не включается.

4.3 Конструктивно источник состоит из корпуса и крышки. При снятой крышке осуществляется доступ к предохранителям и клеммам.

4.4 Сетевая колодка вместе с сетевым предохранителем расположены в верхней части корпуса (Приложение А).

При отсутствии сетевого предохранителя в сетевой колодке подача напряжения на источник от сети отключена.

4.5 Предохранители  (Приложение А):

- сетевой, 1,0А – расположен внутри сетевой колодки;

- защитный, 3.0А – расположен на печатной плате, служит для для защиты источника при нарушениях в работе схемы преобразователя.

- аккумуляторный, 25А – служит для защиты источника при коротком замыкании и переполюсовке выводов аккумулятора.

4.6 Индикаторы имеют следующее функциональное назначение:

- СЕТЬ ( сигнализирует наличие сетевого  напряжения (зеленый светодиод);

3

- ВЫХОД ( сигнализирует  наличие выходного напряжения (красный светодиод).

4.7 Рабочее положение источника – вертикальное. Источник может крепиться к стене или к другим вертикальным конструкциям, стоять на полу или на столе.

5	Маркировка и пломбирование

5.1 Маркировка лицевой панели источника содержит: товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение источника, знаки сертификации.

  - Маркировка внутренней стороны крышки источника содержит: условное обозначение,  схему  подключения.

5.3 Под один из винтов, крепящих крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.4 На задней стенке корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

6	Тара и упаковка

6.1 Изделия упаковываются индивидуально в картонных коробках, в которые укладывается само устройство, а также, упакованные в индивидуальные пакеты, руководство  по эксплуатации и ЗИП.

6.2 Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

### 7	Указания мер безопасности

7.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2 Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети.

7.3 Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

7.4 Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

7.5 Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.3.2.

8	Установка на объекте

8.1  Источник устанавливается на столе, полу, на стене или других конструкциях помещения.

8.2 Разметка крепления корпуса источника к стене производится в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса.

8.3 После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

8.4  Подключение источника производится в следующей последовательности (Приложение А):

- подключить провод заземления к винту заземления, расположенной на корпусе справа;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам;

- подключить подводящие провода нагрузки к выходным клеммам источника;

-	подключить аккумулятор (красный провод источника к «+» клемме аккумулятора).

9	Подготовка к работе

9.1	 Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии Приложением А.

9.2	 Подключите сетевое напряжение.

9.3	 Убедитесь, что светятся оба индикатора, а напряжение на клеммах ВЫХОД1, ВЫХОД2, ВХОД соответствует п.1 таблицы1.

4

9.4	 Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор СЕТЬ должен погаснуть, индикатор ВЫХОД продолжать светиться).

9.5	 Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

9.6	 Подайте сетевое напряжение.

- характерные неисправности и методы их устранения

Характерные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При подключении источника к сети не светится индикатор «СЕТЬ», не производится заряд аккумулятора, напряжение сети имеется | Проверить сетевой, защитный предохранители и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить |
| При подключенном источнике к сети нет напряжения на нагрузке, индикаторы светятся | Проверить качество соединений на клеммах выходной колодки, обнаруженные неисправности – устранить |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | а) проверить соединение на клеммах аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить; б) проверить аккумулятор, при напряжении менее 10,5 В, аккумулятор поставить на зарядку или заменить; в) проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить |

11	Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

11.2 С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

11.3 Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

11.4 Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с разделами 2, 9 и 10 настоящего описания.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

12	Транспортировка и хранение

12.1  Транспортировка осуществляется без аккумулятора.

12.2 Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

12.3 Винты, крепящие крышку прибора, должны быть затянуты до упора.

12.4 Винт заземления должен быть затянут до упора.

12.5 Хранение прибора осуществляется с извлеченным аккумулятором.

5