Построение системы охранно-пожарной сигнализации на базе пультов "С2000" и АРМ "Орион".
При организации систем пожарной и охранной сигнализации на базе компьютера с АРМ "Орион" возникает проблема сохранения работоспособности системы при выключении или выходе из строя персонального компьютера. Одновременная работа с приборами компьютера с АРМ "Орион" и пультов "С2000" невозможна, поэтому резервирование осуществляется путем переключения управления приборами с компьютера на пульты "С2000" при отключении персонального компьютера. При восстановлении персонального компьютера управление возвращается АРМ "Орион".
Мы предлагаем два способа переключения управления приборами с персонального компьютера на пульты "С2000": 1) путем автоматического переключения линий интерфейса RS-485 с компьютера на пульт (или пульты) релейными блоками "С2000-СП1"; 2) используя специальный режим работы пультов "С2000", который появился в "С2000" начиная с версии 1.20. Критерием неисправности АРМ "Орион" для этих способов резервирования является отсутствие опроса приборов компьютером в течение заданного времени.
Первый из предложенных способов резервирования описан в руководстве по эксплуатации на прибор "С2000-СП1".
Второй способ основан на возможности пультов "С2000" версии от 1.20 работать в режиме преобразователя интерфейсов RS-232 - RS-485. При использовании в режиме преобразователя интерфейсов пульт своим принтерным выходом подключается к COM - порту персонального компьютера, а к выходам "А" и "В" пульта подключаются приборы по линии RS-485 (см. рисунок 1). Недостаток пульта как преобразователя интерфейсов - отсутствие гальванической изоляции между принтерным выходом и выходом RS-485. Для резервирования используется режим работы пульта "С2000", когда он работает как преобразователь интерфейсов, если компьютер опрашивает приборы, а при отсутствии опроса в течение заданного времени переходит в активное состояние (начинает работать с приборами). Как только опрос приборов компьютером восстанавливается, пульт возвращается в режим преобразователя интерфейсов. Когда пульт находится в режиме преобразователя интерфейсов, какое-либо управление приборами с этого пульта невозможно. Также в этом состоянии пульт не отображает информацию от подключенных приборов, нет доступа к буферу событий. При переходе пульта в активный режим становятся доступными его функции (управление приборами, просмотр протокола событий и т.п.). События, которые произошли в системе за время работы пульта с приборами, останутся в буфере событий этого пульта и не будут вычитаны АРМ "Орион" при восстановлении персонального компьютера.
Для включения в пульте режима преобразователя интерфейсов с автоматическим переключением в активный режим необходимо задать для режима работы пульта по RS-232 (параметр "РЕЖИМ" меню "55 RS232") значение "ПИ/РЕЗЕРВ". Кроме того, необходимо задать задержку перехода в активный режим при потере связи с компьютером (параметр "ВРЕМЯ ВОССТ" меню "55 RS232"). Задержка может быть задана в диапазоне 1 - 255 секунд, рекомендуемое значение - не менее 60 секунд.
Простейшая схема подключения пульта к компьютеру приведена на рисунке 1. Недостатком этой схемы является наличие гальванической связи между приборами и персональным компьютером. Для защиты компьютера от помех, которые наводятся на шлейфы приборов и интерфейс RS-485 (например, во время грозы), рекомендуется изолировать компьютер от магистрали RS-485 с приборами. Для изоляции можно использовать повторители интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, например, выпускаемый НВП "Болид" преобразователь-повторитель "С2000-ПИ". Схема резервирования АРМ "Орион" пультом "С2000" с гальванической развязкой приведена на рисунке 2. Особенно требуется обратить внимание на то, что "С2000" и "С2000-ПИ" питаются от отдельного источника, цепь "0 В" этого источника не должна быть связана цепью "0 В" приборов. Если пульт "С2000", повторитель "С2000-ПИ" и приборы питаются от одного источника, не будет гальванической изоляции между компьютером и приборами.
Обычно АРМ "Орион" используется для построения больших систем охранно-пожарной сигнализации. Поскольку размер базы данных пульта ограничен, часто невозможно резервирование АРМ "Орион" одним пультом "С2000". Поэтому приходится резервировать работу компьютера несколькими пультами "С2000". Поскольку к интерфейсу RS-232 компьютера можно подключить только один пульт, необходимо преобразовать интерфейс RS-232 компьютера в интерфейс RS-485 (преобразователем "С2000-ПИ"), к которому можно подключить несколько пультов "С2000". Пульты подключаются к линии RS-485 своими выходами RS-232 через преобразователи интерфейсов "С2000-ПИ". Всего к линии RS-485 можно подключить до 127 "С2000-ПИ" с пультами "С2000". К выходам RS-485 пультов подключаются приборы. Схема резервирования АРМ "Орион" несколькими пультами "С2000" приведена на рисунке 3. Кроме возможности подключения нескольких пультов к одному COM - порту компьютера преобразователи "С2000-ПИ" обеспечивают гальваническую изоляцию между компьютером и пультами. Адресация приборов в такой системе сквозная, то есть в системе не должно быть приборов с одинаковыми адресами, даже если они подключены к разным пультам. При работе АРМ "Орион" он работает со всеми подключенными к пультам приборами, при отключении компьютера каждый пульт работает только с теми приборами, которые подключены к его выходу RS-485, то есть большая система распадается на несколько малых.

Рисунок 1 Схема подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру с АРМ "Орион" 
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Рисунок 2 Схема подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру с АРМ "Орион" с гальванической изоляцией интерфейса RS-485
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Рисунок 3 Схема подключения нескольких пультов "С2000" к персональному компьютеру с АРМ "Орион"
