Комплекс охранно-пожарной сигнализации,


 телевизионного наблюдения и контроля доступа


«КОМПЛЕКС-2»


Комплекс предназначен для обеспечения охраны объекта и управле�ния доступом в помещения охраняемого объекта.


. Комплекс обеспечивает:


1) контроль состояния охранных извещателей и визуальный контроль за объектом;


2) постановку помещений под охрану и снятие с охраны с одновре�менной подачей (снятием) напряжения питания активных охранных извещателей как с центрального пульта, так и при по�мощи адаптеров, устанавливаемых у входа в каждое помещение;


3) управление электрозащелками дверей помещений;


4) управление телекамерами системы наблюдения как с центрального пульта, так и автоматически при срабатывании охранных извеща�телей, или при открывании электрозащелок помещений


5) ведение протокола событий;


6) электропитание активных охранных извещателей;


идентификацию личности .





Описание комплекса





В охраняемом помещении устанавливается контроллер помещения (КП).  К КП подключены охранные извещатели, электрозащелки дверей и адаптер доступа. Перед входом в помещение установлен блок идентификации, который обеспечивает иденти�фикацию личности при помощи ключей «TOUCH MEMORY».


Постановка помещения под охрану осуществляется нажатием кнопки «ОХРАНА» на КП перед выходом из помещения.Имеется , так же возможность постановки помещения под охрану оператором с центрального пульта. При постановке под охрану по�дается питание на охранные извещатели и в протокол системы заносится время постановки данного помещения под охрану и идентификационный номер сотрудника, производившего постановку под охрану. При неисправности одного из извещателей имеется возможность обеспечивать охрану помещения, используя оставшиеся работоспособные извещатели.


Для снятия помещения с охраны необходимо установить в адаптер доступа индивидуальный идентификатор «TOUCH MEMORY». При этом, если владелец данного идентификатора имеет право доступа помещение снимается с охраны и открывается электрозащелка. В протокол системы заносится время снятия помещения с охраны и иденти�фикационный номер сотрудника, снявшего помещение с охраны. К контроллеру помещения можно подключить два шлейфа ак�тивных охранных извещателей с временем выдачи тревожного извещения более 0,5 с. и один шлейф для подключения виброконтактных датчиков с временем выдачи тревожного извещения более 75 мс. Каждый шлейф имеет свой адрес. В качестве адресного устройства используются микросхемы фирмы DS2405.


До восьми КП витой парой 3-5 кат. подключаются к линии ло�кального контроллера (ЛК), который устанавливается в охраняемом объекте объединяющем охраняемые помещения, или в одном из охра�няемых помещений. По одной паре проводов подается напряжение питания КП 24В, по другой паре осуществляется обмен информацией между КП и ЛК. Каждый локальный контроллер имеет по 8 линий и может об�служивать до 64 КП. ЛК выполняет роль автономной системы сбора и об�работки информации. В энергонезависимую память ЛК заносится до 100 кодов «TOUCH MEMORY» которые осуществляют снятие помещений с охраны и открывают электрозащелки дверей. ЛК также хранит в памяти информацию о последних 100 событиях. Питание ЛК осуществляется от се�ти переменного тока напряжением 220 В +10-15% и от аккумуляторов ре�зервного питания напряжением 24В. Подзаряд аккумуляторов резервного питания осушествляется автоматически от блока питания ЛК.


ЛК посредством витой пары подключается к центральному компью�теру и к панели индикации (ПИ), осуществляющей отображение информа�ции при отказе центрального компьютера. Кроме того ПИ подключает вы�носную сирену при получении тревожного извещения и имеет до 8 «сухих» релейных выходов для подключения к системам верхнего уровня. Макси�мальное удаление ЛК от центрального компьютера 1,5 км. При необходи�мости увеличения количества охраняемых помещений, количество ЛК мо�жет быть увеличено до 30 (соответственно количество охраняемых поме�щений увеличится до 960). При необходимости организации многорубеж�ной охраны, в помещенииустанавливается необходимое количество КП, подключенных к разным ЛК, что обеспечивает независимое электропита�ние извещателей и независимый контроль их состояния.


Центральный компьютер обеспечивает отображение информации о состоянии системы, ведет расширенный протокол, хранит в памяти базу данных на сотрудников. Устройство объёмного отоб�ражения позволяет наиболее наглядно представить охраняемый объект и зону, из которой поступило тревожное извещение.


Центральный компьютер связан с компьютером отдела кадров, что позволяет оперативно обновлять базу данных на сотрудников и осущест�влять табелирование при помощи системы доступа.


Центральный компьютер, так же осуществляет управление коммута�тором телевизионной системы наблюдения и позволяет вывести изображе�ния любых 16 телевизионных камер системы наблюдения на любые из 16 видеоконтрольных устройств и видеомультиплексор по желанию операто�ра, или автоматически при получении тревожного извещения. Имеется воз�можность запоминания в памяти компьютера изображения «тревожной» телекамеры с последующей распечаткой на принтере. Видеомультиплексор обеспечивает непрерывную круглосуточную запись на видеомагнитофон сигналов от 16 телекамер, подключенных видеокоммутатором на входы мультиплексора. Система обеспечивает дистанционное управление видео�коммутатором при помощи пульта управления, который можно подклю�чить к любому КП.


