Передатчик видеосигнала по витой паре с грозозащитой СУ-ТБГ 
Назначение:

  Передатчик видеосигнала по витой паре (симметрирующий усилитель) с грозозащитой СУ-ТБГ, предназначен для передачи видеосигнала на большие расстояния по витой паре (ТПП, П-274 и т.п.) и используется совместно с приемником видеосигнала по витой паре типа ДУ-1Г (расстояние передачи видеосигнала по кабелю ТПП-0.5 до 300 м.).

  Для защиты передающего и приемного оборудования от сильных электростатических зарядов наводимых на линии связи (витая пара) грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высоковольтными импульсными наводками на выходе передатчика СУ-ТБГ расположен модуль грозозащиты. Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления передатчика.  

  В передатчике предусмотрен ручной переключатель выбора усиления передаваемого сигнала (два положения).         

  Передатчик видеосигнала требует обязательного заземления.
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Технические параметры:                                                                       
-Исполнение                                                                    плата с колодками в .     

-Количество видеовходов                                             1.                       
-Количество видеовыходов                                          1.                       

-Напряжение питания                                                    не требует

-Максимальный выходной видеосигнал на.                1 В.                -
нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                                         

-Полоса пропускания                                                      0 - 7 Мгц. 

-Входной сигнал                                                              1 В.                   

-Габариты                                                                        50х250х15  мм3.  

Защита по входу питания от переполюсовки.

Технические параметры модуля грозозащиты:

- минимальное напряжение срабатывания защиты - 6.8 В.
- время срабатывания защиты                                    - 15 нс.                           
- максимальный импульсный ток защиты:               - от 6.8 до 90 В. - 200 А.
   (при напряжении)                                                     - более 90 В.-– 10 000 А.

Монтаж устройства:
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  Разместить передатчик СУ-ТБГ рядом с телекамерой. К колодке “устройство” подключить видеокабель (к клемме “1” подсоединить центральную жилу видеокабеля, к клемме “2” подсоединить экран видеокабеля).. Закрепить выходной видеокабель (витая пара) в колодке “линия” (жилы кабеля типа витая пара подсоединить к клеммам “1” (+)  и “2” (-). Обратите внимание чтобы провода линии подключенные к  “+” и ”-” на выходе передатчика соответствовали проводам подключенным к “+” и ”-” на входе приемника.). К клеме        подключить провод заземления.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  ООО «СЕБОКС»

124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.6 НИИ «Физических проблем им В.Ф. Лукина».

Торговое представительство: ООО « Себокс-КПО» 

105037, г. Москва, ул. Первомайская, д.24, офис «С».

Телефон/факс: (495) 780-94-72; 163-12-85; 507-00-42.

Сайт:  www.seboks.ru
Эл. почта: office@seboks.ru
Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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