# Text boxes

## ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

## РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

СКАТ-1200Д исп.1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.058 РЭ

РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного СКАТ-1200Д исп.1.

###### Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.1 (далее – источник) предназначен для обеспечения бесперебойным  питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, радиостанций и других потребителей с током потребления до 2 А и номинальным напряжением 12 В.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети: 220В с пределами изменения от 160 до 250 В;

- частота питающей сети 50(1 Гц;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при плюс 25( С;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

###### Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | при работе от сети | 13,7 – 13,9 |
|  |  | в режиме питания от резерва | 10,0 – 13,8 |
| 2 | Диапазон напряжений питающей сети, В | 160 - 250 |
| 3 | Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А | 2,0* |
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А, не более | 2,4 |
| 5 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| 6 | Средний ток заряда встроенной аккумуляторной батареи (АКБ), А, не более | 0,4 |
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при которой автоматически отключается нагрузка, В | 10,4-10,7 |
| 8 | Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| 9 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | 195х205х85 |
| 11 | Масса, кг, не более | 2,3 |

Примечание - * Допускается кратковременно (до 10 сек) подключать к источнику нагрузку с током потребления до 2,8 А.

###### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- источник СКАТ-1200Д исп.1			1 шт.

- вставка плавкая ВП1-1  3,0 А  250 В		1 шт.

- вставка плавкая ВПТ6-7  1,0 А  250 В		1 шт.

- вставка плавкая ВПТ6-11  3,0 А  250 В		1 шт.

- вставка плавкая ВПБ6-13  5,0 А  250 В		1 шт.

- руководство по эксплуатации			1 экз.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка аккумуляторов рекомендуемого типа и емкости.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Источник обеспечивает выполнение следующих функций:

- питание нагрузки при наличии сети стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока до 2 А;

- автоматический переход на резервное питание нагрузки от встроенной АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого значения и при отключении сети;

- резервное питание нагрузки на клеммах «ВЫХОД 12В» током потребления до 2,4 А;

- защиту от превышения напряжения на выходе источника при его отказе на уровне 18 В.

- оптимальный заряд аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии напряжения сети;

- для увеличения времени резервного питания возможность подключения к клеммам «ВХОД Резервный» внешних источников резервного питания типа СКАТ-1200Р5 или СКАТ-1200Р20 (количество подключаемых источников не ограничено);

- использование выхода «ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ» в качестве электронного ключа, который замкнут при наличии напряжения сети и разомкнут при его отсутствии и который имеет следующие характеристики: коммутируемый ток не более 0,2 А; коммутируемое напряжение не более 40 В; сопротивление открытого ключа 5 Ом;

- ограничение степени разряда АКБ при резервном питании нагрузки.

Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания. При отсутствии сетевого напряжения и разряде АКБ до 10,4 – 10,7 В устройство отключает АКБ. Дальнейшая работа источника возможна лишь при появлении сетевого напряжения, при этом начинается заряд АКБ и продолжается до достижения на клеммах «АКБ» напряжения 13,5 – 13,9 В.

Конструктивно источник состоит из корпуса и крышки. При открытой крышке осуществляется доступ к печатной плате с расположенными на ней предохранителями и соединительными колодками (рисунок 1 приложения).

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой. Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с предохранителем. Для полного отключения питания источника необходимо, кроме того, отсоединить красный провод (+) от клемм встроенного аккумулятора. Включение источника в сеть осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение аккумулятора не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

Предохранители  (рисунок 1 приложения):

- аккумуляторный 5,0 А, трансформаторный 3,0 А, выходной 3,0 А расположены на печатной плате и служат для защиты источника при коротком замыкании выхода и переполюсовке выводов батареи;

- сетевой 1,0 А – находится в держателе сетевой колодки.

Индикаторы имеют следующее функциональное назначение:

- «СЕТЬ» ( сигнализирует наличие сетевого  напряжения (зеленый светодиод);

- «ВЫХОД» ( сигнализирует наличие выходного напряжения (красный светодиод).

Рабочее положение источника – вертикальное. Источник крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

Маркировка и пломбирование

Маркировка лицевой панели источника содержит: товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение источника.

Маркировка внутренней стороны крышки источника содержит: условное обозначение и  схему  подключения.

Под один из винтов, крепящих крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На задней стенке корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

Тара и упаковка

Источник упаковывается в коробку из картона гофрированного. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты и уложены вместе с источником в картонную коробку.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети 220 В. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

Запрещается:

- эксплуатация источника без защитного заземления;

- ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в настоящем Руководстве;

- закрывать вентиляционные отверстия источника.

Установка на объекте

Источник устанавливается на стене или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

Разметка крепления корпуса источника к стене производится в соответствии с рисунком 2 приложения. После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

Подключение источника производится при открытой крышке в следующей последовательности (рисунок 1 приложения):

- вынуть сетевой предохранитель из сетевой колодки;

- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной внутри корпуса слева;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить подводящие провода нагрузки к клеммам «ВЫХОД 12В» источника;

- подключить при необходимости подводящие провода устройства контроля наличия сети к клеммам «ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ»;

- подключить при необходимости подводящие провода внешнего источника резервного питания к клеммам «ВХОД РЕЗЕРВНЫЙ»;

- подключить провода к клеммам встроенной АКБ с учетом полярности.

Внимание! Сечение подводящих проводов должно соответствовать токовым нагрузкам.

Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1 приложения.

Подключите сетевое напряжение.

Убедитесь, что светятся оба индикатора, а напряжение на клеммах «ВЫХОД 12В» и  «ВХОД РЕЗЕРВНЫЙ» соответствует п.1 таблицы раздела ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» должен погаснуть, индикатор «ВЫХОД» продолжает светиться).

Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

Подайте сетевое напряжение.

характерные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При вставленном сетевом предохранителе не светится индикатор «СЕТЬ», не производится заряд аккумулятора, напряжение сети имеется | Проверить сетевой и трансформаторный предохранители, а также наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить |
| При вставленном сетевом предохранителе нет напряжения на клеммах «ВЫХОД 12В», индикаторы светятся | Проверить качество соединений на выходных клеммах, обнаруженные неисправности - устранить Проверить выходной предохранитель, в случае негодности - заменить |
| При отключении электросети источник не переходит на резервное питание | Проверить напряжение на клеммах батареи, при напряжении менее 10,7 В, батарею поставить на зарядку или заменить. Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности – устранить |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с соответствующими разделами настоящего Руководства.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется в закрытой картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа.

Винты, крепящие крышку источника, должны быть затянуты до упора.

Винт заземления должен быть затянут до упора.

Источники должны храниться в упакованном виде в помещениях, где должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

Транспортирование и хранение осуществляется с извлеченным аккумулятором.

Свидетельство о приемке

Источник резервного электропитания СКАТ-1200Д исп.1 заводской №_______________ соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____»____________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80;

e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607,e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

Подключение выходной  колодки:

3, 4 – ВХОД РЕЗЕРВНЫЙ; 5,6 - ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ

Рисунок 1 – Вид источника со снятой крышкой (схема подключения)

Рисунок 2 –Установочные размеры источника (разметка для крепления)

7

6

5

4

3

2

1

8