УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ  

	( "УК-ВК"
	2 канала

на замыкание
	( "УК-ВК/01"
	1 канал

на замыкание

	( "УК-ВК/02"
	2 канала

на переключение
	( "УК-ВК/03"
	1 канал

на переключение

	( "УК-ВК/04"
	2 канала

на переключение
	( "УК-ВК/05"
	1 канал

на переключение


Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения
Настоящая этикетка распространяется на устройство коммутационное "УК-ВК" АЦДР.425412.002 и его исполнения 
"УК-ВК/01" АЦДР.425412.002-01, "УК-ВК/02" АЦДР.425412.002-02, "УК-ВК/03" АЦДР.425412.002-03, "УК-ВК/04" АЦДР.425412.002-04, "УК-ВК/05" АЦДР.425412.002-05.

Устройство коммутационное "УК-ВК" АЦДР.425412.002 ТУ (в дальнейшем - устройство) применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 
30 В путем замыкания и размыкания контактов реле.  

Характеристики управляемых исполнительных реле приведены ниже:

	Исполнение

устройства
	Количество исполнительных реле
	Характеристики контакта реле

	"УК-ВК"
	2
	Нормально разомкнутый, на замыкание

	"УК-ВК/01"
	1
	Нормально разомкнутый, на замыкание

	"УК-ВК/02"
	2
	Нормально замкнутый, на переключение

	"УК-ВК/03"
	1
	Нормально замкнутый, на переключение

	"УК-ВК/04"
	2
	Нормально замкнутый, на переключение

	"УК-ВК/05"
	1
	Нормально замкнутый, на переключение


Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.

1.2 Основные технические данные

1) Количество каналов коммутации:


2 – для исполнений АЦДР.425412.002, АЦДР.425412.002-02, АЦДР.425412.002-04; 

1 - для исполнений АЦДР.425412.002-01, АЦДР.425412.002-03, АЦДР.425412.002-05.

2) Характеристики исполнительных реле:


- количество исполнительных реле:


2 – для исполнений АЦДР.425412.002, АЦДР.425412.002-02, АЦДР.425412.002-04;


1 – для исполнений АЦДР.425412.002-01, АЦДР.425412.002-03, АЦДР.425412.002-05.

	Исполнение

устройства
	Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В
	Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А

	
	Переменное

напряжение
	Постоянное

Напряжение
	Переменный

ток
	Постоянный

ток

	"УК-ВК"
	245
	30
	0,8*
	2*

	"УК-ВК/01"
	245
	30
	0,8
	2

	"УК-ВК/02"
	220
	30
	10*
	10*

	"УК-ВК/03"
	220
	30
	10
	10

	"УК-ВК/04"
	220
	30
	10*
	10*

	"УК-ВК/05"
	220
	30
	10
	10


3) Характеристики управляющего сигнала:

	Исполнение

устройства
	Входное напряжение, В
	Входной ток, А

	
	от
	до
	от
	до

	"УК-ВК"
	9
	13,2
	0,030*
	0,044*

	"УК-ВК/01"
	9
	13,2
	0,030
	0,044

	"УК-ВК/02"
	9
	13,2
	0,040*
	0,073*

	"УК-ВК/03"
	9
	13,2
	0,040
	0,073

	"УК-ВК/04"
	21,6
	26,4
	0,022*
	0,033*

	"УК-ВК/05"
	21,6
	26,4
	0,022
	0,033


* - величина приведена для одного канала (для одного реле).

4) Температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС).

5) Относительная влажность воздуха до 93 %  при температуре +40 ОС.

6) Габаритные размеры – 75х75х46.  

7) Масса - не более 0,1 кг.
	1.3 Комплектность

В комплект поставки устройства входит:

· устройство коммутационное – 1 шт;

· этикетка – 1экз;

· шуруп 1-3х25.016 – 3 шт;

· упаковка – 1шт;


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	( "УК-ВК"
	( "УК-ВК"/01

	
	( "УК-ВК"/02
	( "УК-ВК"/03

	
	( "УК-ВК"/04
	( "УК-ВК"/05


2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений. На рисунке 1 показана схема электрическая подключения при общей проверке устройства.
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А2-устройство коммутационное "УК-ВК";

S1, S2-переключатель, например, ПКн61 Н2-1-2-15-2;

HL1, HL2 - лампа накаливания Б200-60

                                    Исполнение "УК-ВК"
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HL1, HL2, HL3, HL4 - лампа накаливания Б200-60

                          Исполнения "УК-ВК/02", "УК-ВК/04"

А1-блок питания 12В, 0,5А, например, Б5-70;

А2-устройство коммутационное "УК-ВК/01";

S1-переключатель, например, ПКн61 Н2-1-2-15-2;

HL1 - лампа накаливания Б200-60

                                    Исполнение "УК-ВК/01"

А1-

блок питания 12В, 0,5А для "УК-ВК/03"; 24 В, 0,5 А для "УК-ВК/05";

А2-устройство коммутационное "УК-ВК/03" или "УК-ВК/05";

S1-переключатель, например, ПКн61 Н2-1-2-15-2;

HL1, HL2 - лампа накаливания Б200-60

                            Исполнения "УК-ВК/03", "УК-ВК/05"

HL1

Рисунок 1


2.2 Монтаж устройства. На рисунке 2 приведена разметка для крепления  устройства. 
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2.3 Испытания устройства
2.3.1 На время испытаний необходимо отключить управляющие выходы приемно-контрольных приборов, нагрузки и питание нагрузок от устройства.  

2.3.2 Подать на управляющие входы устройства напряжение. 

2.3.3 Мультиметром проверить, что выходы на ХТ2: 2, 3 и 4, 5, либо 2, 3; либо 2, 3 и 5, 6, 
либо 2, 3 замкнуты, в зависимости от исполнений: "УК-ВК"; "УК-ВК/01"; "УК-ВК/02"("УК-ВК/04"); "УК-ВК/03"("УК-ВК/05") соответственно. Снять с управляющих входов напряжение. Мультиметром проверить, что выходы на ХТ2: 2, 3 и 4, 5, либо 2, 3 разомкнуты в 
исполнениях "УК-ВК", "УК-ВК/01"; и выходы на ХТ2: 1, 2 и 4, 5, либо 1, 2 замкнуты в исполнениях "УК-ВК/02"("УК-ВК/04"), "УК-ВК/03"("УК-ВК/05") соответственно.
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2.3.4 После испытаний  подключить к устройству управляющие выходы приемно-
контрольных приборов, нагрузки и питающее нагрузки напряжение. Устройство готово к 
работе.

2.4 Техническое обслуживание. Рекомендуемый минимум мероприятий по техническому обслуживанию устройства проводится в объеме п.2.3.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство коммутационное ("УК-ВК" ("УК-ВК/01" ("УК-ВК/02" ("УК-ВК/03" ("УК-ВК/04" ("УК-ВК/05" заводской номер _______  соответствует требованиям АЦДР.425412.002 ТУ  и признано годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку______________________  ______________   ____________________

  МП                                                    личная подпись            Ф.И.О.                 год, месяц, число

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода  устройства в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу:


1. 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, 28. Тел./Факс (351-49) 2-21-32. Е-mail:info@radiy.ru.

2. 141070, г. Королев, Московской области, ул. Пионерская, НВП «Болид».

   Тел./Факс (095) 513-44-8, 513-43-42, 513-47-49. E-mail: info@bolid.ru.
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