Комбинированная система охраны офиса (на приборе "С2000-КДЛ"): 15 кабинетов, 3 охранных шлейфа на каждый - дверь, окно, объем и один пожарный 

Система строится на адресном контроллере С2000-КДЛ, 8-зонные адресные расширители С2000-АР8 ставятся из расчета один на 2 кабинета. Для управления выходами на ПЦН, звуковыми и световыми оповещателями использован релейный модуль С2000-СП1. К каждому адресному расширителю подключается 8 шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации. В шлейфы сигнализации расширителей можно включать только контактные охранные и пожарные извещатели. Взятие кабинетов под охрану и снятие их с охраны производится с пульта С2000. Применение блока индикации С2000-БИ и информатора телефонного аналогично варианту 1. Для питания приборов С2000, С2000-КДЛ, С2000-ИТ, С2000-БИ, С2000-СП1 необходимо применить источник бесперебойного питания РИП-12 (01).
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000
	108,86
	1

	С2000-КДЛ
	48,00
	1

	С2000-АР8
	38,4
	8

	С2000-СП1
	40,80
	1

	С2000-ИТ
	98,40
	1

	РИП-12 (01)
	60,00
	1

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	1


