6.2.      Включение и эксплуатация.

6.2.1.	Включить внешнее питание 220В 50 Гц.

6.2.2	Выключатель электросети блока перевести в положение «Вкл», при этом    загораются красный светодиод «Сеть», информирующий о наличии основного     источника электропитания, и горит зеленый светодиод «Выход», сигнализирующий о  наличии выходного напряжения блока.

    - При отключении электрической энергии переменного тока гаснет постоянно горевший красный светодиод «Сеть», свечение только зеленого светодиода «Выход» сигнализирует о питании потребителя от АБ.

    - Перед отключением АБ блок обеспечивает предупредительную сигнализацию о скором отключении АБ, сопровождающуюся медленным (с периодом           в  2-3 секунды)  миганием красного светодиода «АБ Разряжена».

6.2.5.	После выработки ресурса АБ во избежание глубокого разряда происходит её автоматическое отключение от нагрузки,  зеленый светодиод «Выход»      гаснет.

6.2.6.	Сразу после восстановления питания от сети переменного тока возможно  одновременное свечение зеленого светодиода «Выход», красного светодиода «Сеть», зеленого светодиода  «Заряд АБ» и  мигание красного светодиода «АБ Разряжена», сигнализирующие о недостаточном заряде АБ. Возможно изменение яркости свечения светодиода «Заряд АБ» по мере заряда АБ.

Внимание:

Минимальный ток нагрузки блока БИРП-24/4,0- 0,4 А. Рекомендуемый ток нагрузки при непрерывной работе – 1,0-3,5 А.

7.        Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения,            установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации блоков БИРП- 36 месяцев со дня передачи их покупателю со склада предприятия.

  - Изготовитель несет гарантийные обязательства согласно договору поставки.

  - В случае выхода из строя блока БИРП в период гарантийного срока  по вине изготовителя при условии выполнения покупателем правил эксплуатации обращаться по адресу: 197101, Санкт-Петербург,  а/я 523.

- Свидетельство о приемке.

Блок БИРП-____/____, заводской №_____________, соответствует комплекту заводской документации, требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации.

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Представитель ОТК | М.П. |

Блоки источника резервированного питания
БИРП

Паспорт
                             и инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

2005

- Общие сведения.

- Блок источника резервированного питания (БИРП), в дальнейшем - блок, предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи. При     отсутствии напряжения в сети переменного тока 220 В 50 Гц блок автоматически обеспечивает питание электропотребителей от встроенной в него аккумуляторной батареи (АБ). Блок соответствует требованиям, установленным в       НПБ86-2000,  НПБ57-97*,  ГОСТ12997-84,  ГОСТ Р  МЭК60065-2002.

- Условное обозначение блока: БИРП-__/__, где БИРП - блок источника         резервированного питания; __/__ -номинальное напряжение постоянного тока на выходе изделия, В /-номинальный ток нагрузки, А.

- Блок обеспечивает автоматическое отключение и заряд АБ, а также     защиту от неправильного подключения и короткого замыкания  АБ.

- Блок снабжен электронными защитами от короткого замыкания и       превышения выходного напряжения.

- В блоке предусмотрен выходной сигнал о наличии напряжения в сети    переменного тока (открытый коллектор).

- Блок рассчитан на эксплуатацию в закрытых помещениях с параметрами окружающей среды:

- диапазон температур от +5°С до +40°С;

- относительная влажность до 95%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

| Технические характеристики. | БИРП-12/2,5 | БИРП-12/4,0 | БИРП-12/6,0 | БИРП-24/4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной источник электропитания | Сеть переменного тока +22 (220-33 ) В (50±1)Гц |
| Резервный источник электропитания | АБ напряжением 12В, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 12±0,12 | 24±0,24 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения в % к номинальному, не менее | +10 |
| Потребляемый от сети ток при номинальных выходных параметрах, мА, не более | 300 | 600 | 700 | 800 |
| Номинальный ток нагрузки без АБ, А: при напряжении сети (198÷242)В при напряжении сети (187÷198)В | 2,5 2,0 | 4,0 3,5 | 6,0 5,5 | 4,0 3,2 |
| Пульсация выходного напряжения (двойная амплитуда) при номинальном токе нагрузки и напряжении сети в диапазоне от 198 до 242В, мВ, не более | 24 | 120 | 120 | 240 |
| Напряжение на клеммах АБ, при котором она отключается от нагрузки, В | 10,0-11,1 | 20,2-21,4 |
| Габаритные размеры корпусов, мм | 320х220х85 |
| Масса (без АБ), кг, не более | 4 | 5 | 7 | 7 |

- Комплект поставки.

| № п.п. | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Блок в сборе | 1 |
|  | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |
|  | Провод с ножевыми контактами для подключения АБ: |  |
|  | БИРП-12/2,5; БИРП-12/4,0; БИРП-12/6,0 | — |
|  | БИРП-24/4,0 | 1 |
| 4. | Тара упаковочная | 1 |

4.        Правила хранения.

Блок следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при    температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%  в  упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других         агрессивных примесей.

5.        Меры безопасности.

  - Блок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

  - Подключение источника к сети 220В осуществляется только при           отключенном напряжении питания.

  - При монтаже блока особое внимание обратить на надежность его           заземления.

  - Категорически запрещается производить замену АБ и какие-либо  работы с открытой крышкой блока при включенном питании 220 В.

  - Запрещается подключать нулевой провод к клемме заземления.

Внимание! При установке данного блока питания на объектах необходимо учитывать, что тепло из закрытого корпуса выводится через отверстия естественной вентиляции, поэтому не рекомендуется устанавливать блок в нишах, в шкафах, на мягких покрытиях, углублениях, на расстоянии меньше  1 метра от отопительных приборов, в местах действия солнечных лучей.

- Инструкция по эксплуатации.

6.1.	Порядок установки блока.

    - Подключить заземление блока к контакту заземления.

    - Убедиться в отключенном состоянии выключателя электросети блока.

    - Контакты «тампер» могут быть подключены к шлейфу охранной сигнализации.

    - Подключить нагрузку к контактам клеммной колодки «12В» («24В»),         соблюдая полярность.

    - Подключить сетевые провода к контактам клеммной колодки «~220 В»

(фаза подключается к контакту, маркированному “L”, нейтральный    провод  - “N”).

    - Установить в блок и подключить, соблюдая полярность, АБ к ножевым контактам блока (к проводу красного цвета подключается положительный  вывод АБ), при этом загорается зеленый светодиод «Выход» блока. В блоке     БИРП-24/4,0 необходимо соединить две АБ последовательно с помощью   прилагаемого провода.