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Радиоканальный повторитель интерфейсов
RS-485/RS-232 "С2000-РПИ"

Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-485/RS-232 предназначен для использования в составе систем охранной и пожарной сигнализации для приема и передачи пакетов данных по интерфейсу RS−485 или RS-232 с последующей передачей их по радиоканалу аналогичным устройствам.

Повторитель предназначен для работы в составе интегрированной системы охраны "ОРИОН", работает со всеми приборами и устройствами, имеющими интерфейс RS-485 или RS-232, но может также использоваться в составе других систем, использующих пакетную передачу данных.

Легко конфигурируется, сразу по включении готов к работе, не требует дополнительного программного обеспечения, стандартный для приборов ИСО "ОРИОН" дизайн корпуса. Встроенная индикация работы радиоканала и интерфейсов, поддерживается функция измерения качества радиосвязи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4

· Потребляемая мощность, мВт - 600 (12 В ; 50 мА)

· Интерфейсы - RS-232 или RS- 485

· Скорости передачи по интерфейсам - 9600, 38400, 115200 бод

· Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м

· Размер передаваемых пакетов по интерфейсам - от 1 до 256 байт

· Радиоканал:

· Диапазон частот - 2405 -2485 МГц

· Количество каналов - 16

· Режим передачи - полудуплексный

· Задержка, вносимая при передаче по радиоканалу, мс не более - 16

· Протокол на PHY и MAC уровне - IEEE 802.15.4

· Топологии построения радиоканала - "точка-точка", "звезда", "дерево", "сеть"

· Выходная мощность, мВт - до 100

· Чувствительность приёмника не хуже, dBm - 97

· Расстояние между приборами в пределах прямой видимости, м:

· с внутренней антенной - до 300

· с внешней антенной (>8 dBi) - до 600

· Количество приборов в одной сети, шт. - до 127

· Шифрование пакетов AES 128 - Есть

· Режим ретрансляции пакетов - Есть

· Количество повторителей "С2000-РПИ" в цепочке при ретрансляции пакетов (хопов) - до 20

· Габаритные размеры, без внешней антенны - 140х114х25 мм

Светодиодная индикация прибора позволяет контролировать работу прибора при настройке и в дежурном режиме. 
Повторитель "С2000-РПИ" планируется к выпуску с января 2008 года, в двух исполнениях:

· с внутренней антенной

· с внешней антенной

Для варианта с внешней антенной "С2000-РПИ" имеет SMA-разъём, для подключения внешней антенны с усилением от 2 до 30 dBi, что позволяет увеличить расстояние между повторителями и улучшать качество связи.
