Система охраны гаражных боксов: 120 боксов, контроль вскрытия бокса с указанием адреса, индивидуальная постановка/снятие бокса с охраны пользователями 

Система строится на адресном контроллере С2000-КДЛ и 2-зонных расширителях С2000-АР2. Эти расширители подключают 2 шлейфа сигнализации (ШС), которые позволят организовать охрану 2-х гаражей. С2000-АР2 подключаются к двухпроводной линии связи, по которой они запитываются и передают извещения. Длина двухпроводной линии может составлять до 800 м. К двухпроводной линии в данном случае подключается 60 шт. С2000-АР2. В системе "Орион" к двухпроводной магистрали RS-485 можно подключить до 127 шт. С2000-КДЛ. С2000-КДЛ по двухпроводной магистрали RS-485 подключается к пульту контроля и управления С2000 - центральному устройству системы, которое опрашивает С2000-КДЛ, а через них и С2000-АР2. К магистрали RS-485 подключается также прибор С2000-4, а к нему считыватель брелков Touch memory Считыватель-2. Взятие под охрану и снятие с охраны с помощью считывателя Считыватель-2 происходит следующим образом. Владелец гаража касается считывателя брелком Touch memory. Индикатор считывателя начинает часто вспыхивать, показывая, что система считала код брелка. Затем на этот индикатор система выводит состояние охраняемого бокса: светится, если бокс взят под охрану; не светится, если бокс снят с охраны; мигает с частотой 1 Гц, если сработала сигнализация бокса во время его охраны. Если бокс снят с охраны (индикатор считывателя выключен) и владелец хочет поставить его под охрану, он касается его брелком еще раз. Система считывает код брелка, и если он есть в памяти системы, берет под охрану этот бокс, и в случае успешного взятия индикатор считывателя включается. Если бокс взят под охрану (индикатор светится) или сработала сигнализация бокса во время его охраны (индикатор мигает с частотой 1 Гц), а владелец хочет снять его с охраны, то после вторичного касания брелком индикатор считывателя выключается. Вся информация с боксов сводится на С2000, установленный на посту охраны и отображается на ЖКИ индикаторе. Возможна установка блоков индикации С2000-БИ для оперативной оценки состояния боксов. Каждый блок отображает состояние 60 боксов. Индикатор бокса на блоке индикации светится зеленым цветом, когда бокс снят с охраны, красным цветом - когда бокс взят на охрану, мигает с частотой 1 Гц красным цветом, если сработала сигнализация бокса во время его охраны. К одному из релейных выходов С2000-4 можно подключить выход на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), ко второму - звуковой оповещатель. Для питания приборов С2000, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-БИ необходимо применить источник бесперебойного питания РИП-12 (01). 
	Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000
	108,86
	1

	С2000-4
	50,40
	1

	Считыватель-2
	3,60
	1

	С2000-КДЛ
	48,00
	1

	С2000-АР2
	11,52
	60

	РИП-12 (01)
	60,00
	1

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	1


