Схема управления системой дымоудаления (здание 20 этажей)

Система дымоудаления построена на приборах Сигнал-20П, сигнально-пусковых релейных блоках С2000-СП1, блоке индикации С2000-БИ, пульте контроля и управления С2000. 
Каждый этаж здания оборудуется шлейфом пожарной сигнализации, в который включаются два пожарных дымовых извещателя типа ДИП. Эти шлейфы подключаются к входам приборов Сигнал-20П, которые имеют возможность определять двойную сработку извещателей в одном шлейфе. На этаже установлены клапаны дымоудаления, которые могут управляться от релейных выходов приборов Сигнал-20П или сигнально-пусковых релейных блоков С2000-СП1. Открытое положение клапанов дымоудаления контролируется микровыключателями, которые включаются в шлейфы приборов Сигнал-20П. Шлейфам, контролирующим дымовые извещатели на каждом этаже, назначается тип 3 (дымовой с определением двойной сработки), а шлейфам, контролирующим микровыключатели положения клапана, назначается тип 6 (технологический). 
При сработке на этаже двух дымовых пожарных извещателей в одном ШС соответствующий прибор Сигнал-20П через пульт контроля и управления С2000 включает соответствующее реле в приборе Сигнал-20П или блоке С2000-СП1, клапан открывается, микропереключатель выдает сигнал об открытом положении клапана на соответствующий ШС Сигнал-20П. Пульт С2000 при поступлении сообщения о пожаре на этаже и об открытии клапана дымоудаления на этом этаже включает два реле на блоке С2000-СП1. Одно реле через релейный усилитель УК-ВК включает систему дымоудаления и подпора воздуха, второе реле через второй релейный усилитель УК-ВК подает сигнал на опускание лифтов на первый этаж. Все сообщения отображаются и регистрируются на пульте С2000. Для визуального контроля за состоянием сигнализации всех этажей и сработке сигнализации на этажах служит блок индикации С2000-БИ. 
При использовании информатора телефонного С2000-ИТ при возникновении тревожных ситуаций возможна передача речевых сообщений на телефоны ответственных лиц и передача извещений в центральную диспетчерскую с установленным в ней программно-аппаратным комплексом автоматизации деятельности диспетчерских пунктов "Эгида". 
Для питания приборов Сигнал-20П, блоков С2000-СП1, С2000-БИ необходимо применить два источника бесперебойного питания РИП-24 (01) с боксами, в которые устанавливается по две дополнительные аккумуляторные батареи емкостью 17 А*ч. 
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000
	108,86
	1

	Сигнал-20П
	72,00
	2

	С2000-СП1
	40,8
	5

	С2000-БИ
	96,00
	1

	РИП-24 (01)
	67,2
	2

	Бокс 2х17 Ач
	24,00
	2

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	4


