Rosslare

Инструкция по установке

AC-Q32

Автономный вандало-защищенный контроллер

Контроллер AC-Q32 – вандалло- защищенный контроллер со встроенной клавиатурой и Proximity считывателем, предназначенный для установке снаружи помещения.
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Контроллер поддерживает до 500 пользовательских кодов или Proximity  карт.

Комплектность:

1. Контроллер AC-Q32

2. Крепеж

3. Инструкция по установке

Дополнительное необходимое оборудование

1. Электрический запирающий механизм 

2. Источник бесперибойного питания ( 12-24V DC  или 16V AC )

3. Кнопка выхода ( Нормально- открытая)

4. Внешняя сирена BL-D40 ( необязательно )

Технические характеристики

Напряжение питания:               от 12 до 24В DC    или  16В AC
Потребляемый ток:                   

            В режиме ожидания            40mA
            Max                                      130mA
Релейные Выход:

            Реле замка                           Сухие контакты, коммутирующие до 5А 

Входы:

            Кнопка выхода                    Н.О. Сухие контакты

Световая индикация:                      Два двухцветных светодиода

Встроенный Proximity считыватель

            Расстояние считывания      2.5”(65мм)

            Модуляция                           ASK 125kHz
            Совместимые карты            Все 26-Bit EM Карты

Диапазон рабочих температур:      -31(С ……. +63(
Размеры:                                           120mm x 76 mm x 27mm
Вес:                                                    410 г.

Примечание: диапазон расстояний считывания может отличаться в зависимости от места установки контроллера. (электро-магнитные помехи).

Особенности контроллера  AC-Q32:

· Встроенный считыватель proximity карт

· Встроенная клавиатура для ввода Pin кодов

· Встроенный динамик

· Поставляется с крепежом 

· Светодиодная индикация режимов работы

· Три пользовательских уровня кодов

· Три режима работы контроллера

· «Поиск кода» - функция для облегчения доступа к пользовательским кодам

· Вход для подключения кнопки выхода

· Встроенный тампер крышки и задней стенки

· Совместная работа с внешней сиреной BL-D40.

· Программирование времени работы сирены

· Программирование времени открытой двери

· Поставляется с демпфирующим диодом

Нормальные, Специальные и Мастер пользователи

Контроллер AC-Q32 различает до 500 пользователей со своими Pin кодами или Proximity картами. Для каждого пользователя выделено по две ячейки памяти ( Ячейка памяти 1(Первичный код) и ячейка памяти 2 (Вторичный код)). В две ячейки памяти могут быть занесены Proximity карты, Pin коды или их комбинация. 

При этом программирование двух ячеек памяти определяет уровень доступа и так же определяет доступ пользователя в зависимости от режима работы контроллера.

Три пользовательских уровня.

Нормальные пользователи

Нормальные пользователи имеют только первичный код. Эти пользователи имеют возможность прохода только в режимах «День» и «Проход».

Специальные пользователи

Специальные пользователи должны иметь Первичный и Вторичный запрограммированные коды, причем эти два кода не должны быть одинаковыми. Специальные пользователи в режиме «День» имеют доступ при вводе только первичного кода, а в режиме «Ночь» первичного и вторичного.

Мастер пользователи

Мастер пользователи должны иметь Первичный и Вторичный запрограммированные коды, причем эти два кода должны быть одинаковыми, поэтому проход в режиме «День» и «Ночь»  ведется при использовании только первичного кода. (Мастер пользователь имеет меньшую степень безопасности по сравнению со специальным пользователем)

Режимы работы

Контроллер AC-Q32 может работать в трех режимах.

1) Режим «День»

Индикация режима – зеленая 
Режим «День» установлен по умолчанию. В этом режиме обеспечивают проход первичные коды. «Код открытия» и «Дополнительный код» так же активны в этом режиме.

2) Режим «Проход»

Индикация режима – оранжевая

В режиме «Проход» проход зависит от запрограммированного режима работы контроллера.

В режиме «Охрана» дверь будет открыта при нажатии на клавишу «Bell»

В режиме «Безопасность» дверь постоянно открыта

3) Режим «Ночь»

Индикация режима – красная

В этом режиме доступ имеют только Специальные и Мастер пользователи.

Специальный пользователь должен ввести первичный и вторичный коды. После ввода первичного кода индикация двери будет мигать зеленым цветом 10 секунд, в течении этого времени должен быть введен вторичный код.

Мастер пользователю для прохода необходимо ввести только свой Pin код или Proximity карту.
Изменение режим работы контроллера

Переключение  на ночной режим:
1) Введите свой четырехзначный цифровой код «День/Ночь» (изначально заводской 3838). Индикатор режима работы MODE замигает красным.

2) Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится красным. 

Переключение с ночного режима на дневной:
1)Введите свой четырехзначный код «День/Ночь». Индикатор режима работы MODE замигает зеленым.

2)Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится зеленым.

Переключение с дневного режима на проходной режим:

1)Введите четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима замигает оранжевым цветом.

2)Нажмите кнопку «(». Индикатор режима загорится оранжевым цветом.

Переключение с проходного режима на дневной режим: 

1)Введите свой четырехзначный код «День/Проход». Индикатор режима работы замигает зеленым. Нажмите «(» - индикатор режима работы станет зеленым.

Кнопа выхода

  Кнопка выхода должна находится внутри помещения и используется для открытия двери без использования  proximity карт и PIN кодов. Например кнопка выхода может находится у секретаря для пропуска посетителей. Открытие двери при помощи кнопки выхода не будет сопровождаться звуком с BL-D40. В разных режимах кнопка выхода работает следующим образом:

1) В режиме «Охрана» 

При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта только на время открытия двери

2)  В режиме «Безопасность»

При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта на время удерживания кнопки плюс время открытия двери.

Тампер корпуса и задней крышки

  Если корпус контроллера будет открыт или контроллер будет снят со стены, то контроллер пошлет на внешнюю сирена BL-D40 сигнал тампера.

Если внешняя сирена подключена, то при получении сигнала тампера активируется сирена и строб на заранее запрограммированное время. ( от 0 до 9 минут.).

Очистка события нарушения тампера производится вводом кода пользователя, который в данном режиме работы контроллера может открыть дверь.

Внешняя сирена BL-D40
Внешняя сирена BL-D40 совместима со следующими сериями контроллеров :  AC-X31, AC-X32, AC-X41 и AC-X42. Питание сирены 16V AC или от 12 до 24V DC.

Сирена BL-D40 в зависимости от событий издает четыре различных сигнала: звонок, сигнал открытия двери, звук сирены, и строб.

1) Звонок воспроизводится при нажатии кнопки звонка

2) Сигнал открытия двери воспроизводится при разблокировании замка двери контроллером ( этот сигнал не воспроизводится при открытии двери при помощи кнопки выхода).

3) Сигнал сирены воспроизводится при сработке тампера контроллера.

Программирование AC-Q32

Программирование контроллера осуществляется с клавиатуры из меню программирования. Для входа в меню программирования необходимо ввести код программирования.

Режим программирования используется для изменения следующих опций:

	№
	Функция
	Изначальная установка

	1.
	Код открытия
	2580

	2.
	Код открытия 2 
	0852

	3.
	Код программирования
	1234

	4. 
	Код «День/Ночь»
	3838

	5.
	Код «День/Проход»
	0000*

	6.
	Время открытия двери
	(10 секунд)

	6.
	Режим работы «Безопасность» и «Охрана»
	«Охрана»

	6.
	Время сирены тампера
	(0 минут)

	7.
	Ввод кода или Proximity карт
	

	8.
	Удаление кода или Proximity карт
	

	0.
	Возврат к заводским установкам
	


0000* - Функция не установлена

Примечание:

· Вы должны находиться в режиме «День», чтобы программировать контроллер. Индикатор режима работы будет гореть зеленым светом. Неправильный или уже используемый код вернет контроллер из режима программирования в режим «День».
1) Изменение кода открытия
а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «1». Индикатор двери останется зеленым, а индикатор режима работы MODE загорится красным.

г) введите новый четырехзначный желаемый Код открытия. Последует 3 сигнала, и система вернется в режим «День».

Примечание: код открытия используется для тестирования основного реле.
2) Изменение кода открытия 2:
а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет. 

в) нажмите «2». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы загорится оранжевым цветом.

г) введите новый четырехзначный желаемый код открытия 2. Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День»

3) Изменение кода программирования:

а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR загорится красным.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234).Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «3». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор режима работы засветится зеленым тоном.    

г) введите новый четырехзначный код, который вы хотите сделать кодом программирования. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

4) Изменение кода «День/Ночь»:

а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «4». Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым. Индикатор режима работы будет мигать красным цветом.

г) введите новый желаемый четырехзначный код «День/Ночь». Последует 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

5) Изменение режима «День/Проход»:

 Примечание:
· Код «День/Проход» также контролирует функцию звукового оповещения для контроллера. Имеется четыре опции, которые могут быть установлены через этот код:

а) нажмите «(» на две секунды. Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «5». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор замигает оранжевым цветом.

Опция 1. Отключение режима «Проход/Отключение звукового оповещения».
г) введите «0000». Это отключит обе функции: «Проход» и «Звуковое оповещение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 2. Отключение режима «Проход» – включение «Звукового оповещения»:
г) введите «0001». Это отключит режим «Прохода» и включит режим звукового оповещения для режима «День». Прозвучит 3 звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 3. Включение режима «Проход» - отключение «Звукового оповещения»:
Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на «0». Это включит режим «Проход» и отключит режим звукового оповещения. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».
Опция 4. Включение режима «Проход» – включение режима «Звукового оповещения»:
Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на любую цифру кроме «0». Это включит функцию «Проход» и функцию «Звуковое подтверждение». Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим «День».

6.) Изменение времени открытого состояния двери:

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор двери  DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двери будет гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет. 

в) нажмите «6». Индикатор DOOR останется зеленым, а индикатор режима работы будет мигать зеленым цветом.

Примечание:
· Время задержки – это четырехзначный цифровой код. Первые две цифры определяют, будет ли система работать в режиме «охрана» или «безопасность» (заводские установки). Последние две цифры – время срабатывания замка двери (от 1до 38 секунд).

г) первая цифра «0» в 4-хзначном коде будет означать «охрана», а первая цифра «1» - «безопасность»
д) для тревоги при срабатывании тампера 

Если контроллер подключается к внешней сирене BL-D40, при снятии крышки с контроллера будет звучать сирена и мигать строб. Введите время звучания от 0 до 9 минут как вторая цифра в коде. (При вводе 0 – сирены не будет). Строб BL-D40 будет мигать до ввода действующего кода пользователя.

е) Время открытия двери
Введите время в секундах, в течение которого замок будет открываться (например, «0512» означает, что выбран режим «закрыто» с включенной системой тампера на пять минут и время открытия замка – 12 секунд). Система издаст три звуковых сигнала и вернется в дневной режим.

7) Программирование пользователей.
Для каждого пользователя в контроллере предусмотрено две ячейки первичная и вторичная. 

Первичные коды

- Первичные могут только быть введены, если первичная ячейка этого пользователя свободна.

- Первичный код должен быть индивидуальным.

- Первичный код не должен совпадать с любым системным кодом.

- Пользователь имеющий только первичный код имеет доступ только в режиме «день».

Вторичные коды

- Вторичный код может быть введен только если данный пользователь имеет первичный код.

- Вторичный код не является уникальным.

- Вторичный код не может совпадать с любым системным кодом.

- Пользователи имеющие вторичный код имеют доступ в любом режиме.

Ввод первичных и вторичных кодов
Существует два метода ввода первичных и вторичных кодов: стандартный и метод использующий поиск.
А. В стандартном методе необходимо вводить номер ячейки вручную. Вы можете программировать первичный и вторичный код стандартным методом.

В.  Метод использующий поиск используется только для ввода вторичных кодов и если у пользователя есть первичный код и он не помнит номера своей ячейки.

Программирование первичных и вторичных кодов стандартным методом.

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «7». Индикатор режима работы MODE станет зеленым. Индикатор двери DOOR загорится оранжевым цветом.

г) введите трехзначный код порядкового номера пользователя (например, для ячейки «3» введите 003). Индикатор DOOR останется гореть оранжевым, а индикатор MODE будет гореть зеленым цветом.

д)  введите код или прижмите карточку/ключ, которая заносится под этим номером, к считывателю. Позвучит длинный звуковой сигнал, и индикатор MODE перестанет мигать.

е)Для ввода следующего кода или карточки введите трехзначный номер ячейки, который будет присвоен следующему пользователю. Индикатор MODE начнет мигать.

Продолжайте вводить карточки таким образом, пока не введете всех пользователей.

Примечание: для ввода вторичного кода или корточки повторно введите номер ячейки.

е) после окончания ввода кодов или карточек нажмите «(». Последует длинный звуковой сигнал, и контроллер вернется в режим «День».

 Примечание:

· Если истек период времени программирования до того, как Вы нажали «(». Контроллер вернется в режим «День» автоматически. Однако все введенные в этот период карточки останутся действительными.

Ввод вторичных кодов используя метод поиска

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «7». Индикатор режима работы MODE станет зеленым. Индикатор двери DOOR загорится оранжевым цветом.

г) введите трехзначный код 000  Индикатор двери DOOR будет мигать оранжевым цветом.

Контроллер будет ожидать ввода первичного кода.
д) Введите Proximity карту или четырехзначный код пользователя которому Вы хотите добавить вторичный код. Индикатор режима работы MODE станет мигать красным.

Если Первичный код введен верно, то система издаст продолжительный звуковой сигнал.

е) Введите вторичный код: Proximity карту или четырехзначный код.

Если код введен верно, прозвучит три гудка и система вернется в режим «День».

Если код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система будет заново ожидать ввода вторичного кода. 

8) Удаление первичных и вторичных кодов   
Существует два метода удаления первичных и вторичных кодов: стандартный и метод использующий поиск.

Удаление первичных и вторичных кодов стандартным методом.

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «8». Индикатор MODE загорится красным, а индикатор двери загорится оранжевым цветом.

г) введите порядковый номер ячейки как трехзначное число, который Вы хотите удалить из системы. Последует два длинных звуковых сигнала, и индикатор MODE замигает красным цветом.

д) введите Ваш четырехзначный код программирования (этот последний шаг – подтверждение, что Вы действительно хотите удалить пользователя из системы). Система вернется в режим «День».
Если необходимо удалить еще каких-то пользователей, повторите шаги от 8а) до 8е).

Удаление первичных и вторичных кодов методом поиска.

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «8». Индикатор MODE загорится красным, а индикатор двери загорится оранжевым цветом.

г) введите 000. Индикатор двери DOOR будет мигать оранжевым цветом.

Контроллер будет ожидать ввода первичного кода пользователя которого необходимо удалить.

д) Введите первичный код: Proximity карту или четырехзначный код пользователя которого Вы хотите удалить. Индикатор режима работы MODE станет мигать красным.

Если код введен верно, прозвучит три гудка и система вернется в режим «День».

Если код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система вернется в режим «День».
0. Возврат к заводским установкам
Внимание!

Вы должны быть очень осторожны, выполняя эту команду! Все коды и установки будут удалены.

а) нажмите на две секунды «(». Последует длинный звуковой сигнал, и индикатор режима работы погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите свой код программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите «0». Индикатор режима работы MODE станет мигать красным. Индикатор двери DOOR будет мигать красным
г) Введите четырехзначный код программирования.
Если код программирования введен верно , то вся память контроллера будет стерта, прозвучит три гудка и система вернется в режим «День».

Если код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система вернется в режим «День» без удаления памяти контроллера.
Восстановление утерянного кода программирования

В случае утери кода программирования контроллер может быть перезагружен  по следующей схеме:

Контроллер находится в режиме «День»

1) отключите питание 
2) нажмите внешнюю кнопку «Выход» (требуется для выхода)

3) подайте питание на устройство при нажатой внешней кнопке «Выход»
4)    отпустите кнопку «Выход»

5)   теперь у Вас 15секунд для ввода нового кода программирования, согласно разделу «Изменение кода программирования», используя заводской код 1234, пока контроллер не вернется к существующему коду программирования.

Контроллер находится в режиме «Ночь»

1) отключите питание 

2) нажмите кнопку «Выход»

3) подайте питание на устройство при нажатой кнопке «Выход»
4) отпустите кнопку «Выход»
5) у Вас теперь 15 секунд для перехода в режим «День» по заводскому коду 3838. Далее следуйте инструкции для восстановления кода программирования в режим «День».
Схемы подключения:

Подключение электрозамка и кнопки выхода
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Подключение с сиреной BL-D40
[image: image2.png]Enok niTaRnA
12-248
nocToAHHOM
Toka w168
nepemteHHor
Toka





PAGE  
4

