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Прибор Управления Пожарный «Старт»
ПУ 019-1-1 




ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для управления установками газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения, установками дымоудаления и другим технологическим оборудованием при поступлении сигналов автоматического или дистанционного (ручного) пуска.


ОСОБЕННОСТИ:

- сигналом пуска является замыкание выходной цепи автоматического управления пожарной автоматикой приемно-контрольного пожарного или охранно-пожарного прибора (далее - ППК) или размыкание контактов устройства дистанционного пуска.
- цепи, подключенные к входам автоматического и дистанционного пуска контролируются на обрыв и короткое замыкание.
- цепи подключения модулей пожаротушения к четырем выходам "открытый коллектор" ("ОК1"…"ОК4") контролируются прибором на обрыв.
- имеется ключ управления для включения и отключения режима автоматического пуска, а также для сброса.
- в новой модификации прибора имеются два опторелейных выхода: оповещения "Авт.пуск-откл" и "Неисправность". 


ТАКТИКА РАБОТЫ:

- при поступлении сигнала пуска включаются выходы "ОК0" и "ОПОВ". Сразу или по окончании запрограммированной задержки 35 с производится последовательная активация выходов "ОК1" – "ОК4" на время (2,8 +/- 0,2 с) с программируемыми задержками 7 с или без них;
- дистанционный пуск по входу "ДП" происходит независимо от состояния цепи блокировки, положения ключа управления или наличия неисправностей;
- автоматический пуск по входу "ВХ" запрещается при блокировке, повороте ключа в положение "Авт. откл.", обрывах цепей по выходам "ОК1" – "ОК4" или неисправности по входу "КН";
- для включения режима автоматического пуска в случае установки ПУ внутри помещения, оборудованного блокировкой, может быть применена тактика постановки с "открытой дверью" (для новой модификации прибора); 


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор обеспечивает:
- прием и анализ сигналов по входам "ВХ" (автоматического пуска), "ДП" (дистанционного пуска), "БК" (блокировки пуска), "КН" (контроля УПА);
- контроль обрыва и короткого замыкания внешних цепей по входам "ВХ" и "ДП"; 
- управление последовательным запуском до 4-х модулей пожаротушения с контролем в дежурном режиме их цепей питания на обрыв (ток контроля 0,2 мА при питании 12 В);
- длительность активации выходов "ОК1"…"ОК4" запуска модулей пожаротушения 2,8 с;
- управление оповещением и технологическим оборудованием одновременно с запуском пожаротушения или за 35 с до запуска;
- выдачу сигнала оповещения "Авт.пуск-откл" (замыканием выхода "ОТ") при запрещении автоматического пуска;
- выдачу сигнала неисправности по выходу "НС" при обрыве или коротком замыкании внешних цепей "ВХ", "ДП", обрыве цепей "ОК1"…"ОК4", сигнале неисправности по входу "КН", неисправности аккумулятора и разряде аккумулятора при отсутствии сетевого питания. 
Программируемые параметры:
Алгоритм работы программируется перемычками П1-П5. Их назначение:
П1 – отключение контроля исправности внешней цепи на входе "ВХ";
П2 – включение задержки запуска на 35 с после поступления сигнала пуска на вход;
П3 – отключение контроля исправности внешней цепи на входе "КН";
П4 – включение при последовательной активации выходов "ОК1"…"ОК4" задержки 7 с между выключением предыдущего и включением последующего выхода;
П5 – отключение анализа состояния цепи блокировки. 
Индикация:
В приборе предусмотрены следующие световые индикаторы: "Сеть", "Акк.", "Немспр.", "Пуск". 

Входы:
- вход "ВХ" автоматического пуска для подключения к выходным цепям ППК;
- вход "ДП" для подключения цепи дистанционного пуска;
- вход "БК" для подключения цепи блокировки автоматического пуска;
- вход "КН" для подключения цепи контроля пожарной автоматики, установки пожаротушения или выхода "Неисправность" другого ПУ. 
Выходы:
- выходы "открытый коллектор" "ОК1"…"ОК4" для активации пиропатронов или электроклапанов модулей пожаротушения;
- выход "открытый коллектор" "ОК0" и реле с переключающимся контактом "ОПОВ" для управления оповещением и технологическим оборудованием;
- выход оптореле "ОТ" для подключения светового оповещения об отключении режима автоматического пуска;
- выход оптореле "НС" для выдачи сигнала неисправности. 

