Комплексная система охраны на промышленном предприятии (3 этажа, 300 человек, 20 а/м, 5 кабинетов с индивидуальным контролем доступа (касса, архив, 3 спецпомещения), 8 телекамер): с возможностью контроля маршрута и графика обхода объекта охранником
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На базе приборов системы "Орион" выполнена комплексная система охранной, тревожной и пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения. 
В проходной и на въездных воротах установлены системы контроля доступа на базе приборов С2000-4, а в спецпомещениях (касса, архив и т.п.) - СКД только на вход также на С2000-4, на свободные шлейфы которых заводится ОПС этих кабинетов. 
Сигнализация остальных помещений этого здания строится на трех приборах Сигнал-20П. 
Всего данная конфигурация системы позволяет организовать интегрированный контроль и управление двумя объектами двустороннего прохода (турникет и шлагбаум) с возможностью учета рабочего времени, пятью дверьми одностороннего прохода в спецпомещения, до 96 шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации, управление 24 исполнительными устройствами. Наблюдение и запись на жесткий диск 8 видеокамер производится с использованием видеоподсистемы "Видеоинспектор", установленной на тот же компьютер, что и АРМ "Орион". 
Использование АРМ "Орион" и АРМ "Видеоинспектор" делает возможным оперативное наблюдение за состоянием объекта по его графическим планам и по изображениям с видеокамер, речевое оповещение оператора в случае тревожных ситуаций в защищаемых помещениях, а также оперативный контроль обстановки на проходной, автостоянке и в спецпомещениях, управление группами реагирования при отработке тревожных ситуаций на объекте. 
Использование АРМ "Орион" и считывателей С2000-Proxy, подключенных к семи приборам С2000-4, позволяет организовать контроль маршрута обхода охранников по объекту в соответствии с графиком обхода. Персоналу охраны выдают Proxy-карточки, с помощью которых они вводят в систему свой идентификационный номер, обходя объект по намеченному маршруту в определенное графиком обхода время. Ввод своего номера осуществляется поднесением карточки к считывателю в контрольных точках обхода в определенное графиком время. АРМ сравнивает график обхода и фактические данные, приходящие со считывателей и составляет отчет. При нарушении графика обхода (не во время отметился или не с той точки) АРМ выдает оператору соответствующие сообщения о нарушении графика. 
При использовании информатора телефонного С2000-ИТ при возникновении тревожных ситуаций возможна передача речевых сообщений на телефоны ответственных лиц и передача извещений на ПЦН с установленным на нем программно-аппаратным комплексом автоматизации деятельности ПЦО "Эгида". 
Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 с гальванической развязкой ПИ-ГР запитывается от клавиатурного разъема компьютера через специальный кабель, входящий в комплект поставки ПИ-ГР. Компьютер с установленным АРМ "Орион" и АРМ "Видеоинспектор" должен питаться от источника бесперебойного питания. Для питания приборов С2000-4, Сигнал-20П, С2000-СП1 необходимо применить шесть источников бесперебойного питания РИП-12 (04) и два РИП-12 (01) с боксами, в которые устанавливается по две дополнительные аккумуляторные батареи емкостью 17 А*ч. 
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	АРМ «Орион КД» исп. 20
	900,00
	1

	ПО «Видеоинспектор 8 Про»
	1080,00
	1

	ПИ-ГР
	43,20
	1

	Сигнал-20П
	72,00
	3

	С2000-4
	50,40
	9

	С2000-Proxy
	46,80
	7

	С2000-ИТ
	98,40
	1

	РИП-12 (04)
	50,40
	6

	РИП-12 (01)
	60,00
	2

	Бокс 2х17 Ач
	24,00
	2

	Аккумулятор 12В 7Ач
	10,20
	6

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	6


	Стоимость, у.е.:
	3830,40


