Дистанционная сигнализация аварии сетевого питания на объектах

Резервированные источники питания РИП имеют световую индикацию и звуковую сигнализацию пропадания сетевого напряжения. Но очень часто на объектах охранное оборудование и сами источники питания находятся в необслуживаемых помещениях или недоступны, а при возникновении аварии сетевого питания необходимо оперативно передать данное сообщение обслуживающему персоналу.
В системе «Орион» предусмотрена следующая возможность передачи данного сообщения по интерфейсу RS-485. Резервированные источники питания РИП-12 и РИП-24 исполнений 01, 02, 04 (с микропроцессорным управлением) имеют выход аварии сетевого питания (выход «+ОК», типа открытый коллектор). Данный выход подключается к ШС запитываемого прибора (например, «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4»). Рекомендуется установить тип ШС, к которому подключается выход «+ОК» технологический или пожарный. Пример подключения РИП-12 показан на рисунке 69.РИП-12 показан на рисунке 1.


R — оконечный резистор шлейфа, устанавливается в корпусе РИП 
(входит в состав ЗИП приборов)
Рисунок 1 Вариант передачи сигнала об аварии сетевого питания через ШС прибора «Сигнал-20П SMD»
При пропадании сетевого напряжения выход «+ОК» срабатывает, что для контролирующего прибора эквивалентно обрыву шлейфа. В этом случае прибор передает по интерфейсу RS-485 сообщение «Обрыв пожарного ШС» или «Нарушение технологического ШС» на пульт «С2000» или АРМ «Орион». Причем в АРМ «Орион» имеется возможность переименования событий. Т.е. данные сообщения можно переименовать — например, «Авария сетевого питания». При восстановлении сетевого напряжения прибор передает по интерфейсу сообщение «Взятие пожарного ШС» или «Восстановление технологического ШС», которые можно переименовать в сообщение «Восстановление сетевого питания».
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Rок — оконечный резистор шлейфа, устанавливается в корпусе РИП 
(входит в состав ЗИП адресных расширителей)
Рисунок 2 Вариант передачи сигнала об аварии сетевого питания через «С2000-АР2»
Также возможно подключение данного выхода РИП к контролируемым цепям «КЦ» адресных расширителей АР2 и АР8, подключенных к «С2000-КДЛ» который, в свою очередь, также будет передавать сообщения о нарушении технологической зоны по интерфейсу RS-485. При этом питание «С2000-КДЛ» должно осуществляться от данного РИП. Если питание «С2000-КДЛ» осуществляется от другого источника, необходимо объеденить минусовые цепи источников.
Схемы подключения к АР2 и АР8 показаны на рисунках 2 и 3.
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Rок — оконечный резистор шлейфа, устанавливается в корпусе РИП 
(входит в состав ЗИП адресных расширителей) 
Рисунок 3 Вариант передачи сигнала об аварии сетевого питания через «С2000-АР8»
