Техническое задание

на установку вращающихся дверей Talos RDR-E01 
со встроенной тепловой завесой

1. Требования к фундаменту.

Фундамент для вращающейся двери должен быть выполнен в виде железобетонного цилиндра диаметром равным диаметру двери плюс один метр и высотой 300 мм. Центральная ось такого железобетонного цилиндра должна совпадать с центральной осью вращающейся двери.

При установке вращающейся двери на незаконченный пол на установочное кольцо фундамент должен быть подведен на отметку минус 60 мм от уровня законченного пола.

При установке корпуса двери на законченный пол, поверхность пола должна соответствовать требованиям стандарта плоскости DIN 18202. Максимальный допуск по отклонениям плоскости пола  должен не превышать +/- 2 мм по диаметру двери. Основание должно иметь такую структуру, чтобы в него можно было вбивать дюбели глубиной 100 мм. Следует убедиться, что при изготовлении отверстий не будет повреждена система отопления пола и т.п.

2. Требования к кабелям электропитания двери.

Кабели, необходимые для электропитания и управления подводятся к двери сверху в область внутренней половины крыши.

Рекомендуемый подводимый кабель для одной двери:

- Привод (220 В (1/N/PE), 50Гц, 200 Вт) 		ВВГ 3 х 1,5 мм2

- Освещение (220 В (1/N/PE), 50 Гц, 150 Вт)	ВВГ 3 х 1,5 мм2

- Пульт управления дверью				2 UTP 4 x 2 x 0,5 мм2

- Обогревательные элементы тепловой завесы 
(380 В (3/N/PE), 50 Гц, 9 кВт)			ВВГ 5 х 6 мм2

- Управление тепловой завесой (выводится к месту 
установки пульта управления завесой)		МКШ 14 х 0,75 мм2

При прокладке кабелей к вращающейся двери необходимо оставить запас каждого кабеля в размере 10 метров.

Кабели для пультов управления дверью и тепловой завесой выводятся к месту их установки.

Ведущий инженер							В. В. Лёвин