9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие АК требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации АК - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента  изготовления.

9.3. В случае отказа АК в период гарантийного срока  или обнаружения некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: 105187, г. Москва, 2-ой Вольный пер., д.11, ООО «Планета – ОПС»».

10.  Свидетельство о приемке

АК «Планета»
 зав. №№_____________________________________

Полностью отвечает требованиям  ТУ 4371-006-74682222-05
Изготовитель: ООО «Планета-ОПС»»

Дата производства: _____________________200_ г.

Отм. ОТК                             (печать)  Подпись ___________________________

                                          ООО «Планета-ОПС»                        
                             г. Москва                            ОП021                                                              
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Адресный концентратор
                                          «Планета»

ТУ 4371 – 006 – 74682222 – 05
ПАСПОРТ

1.    Назначение

1.1. Адресный концентратор (далее АК) предназначен для расширения возможностей адресной системы пожарной сигнализации «Планета» посредством подключения через него безадресных пожарных извещателей  типа ИП212-69/1 и ИП212-69/1М. Это бывает целесообразно и экономично при охране больших по площади или  длине просматриваемых помещений (ангары,  коридоры и т.п.). Кроме того дополнительная логическая обработка сигналов от безадресных извещателей позволяет повысить помехозащищенность системы.
1.2. АК включается в адресный шлейф адресного приемно-контрольного прибора АПКП «Планета». Для АПКП он является функционально таким же устройством, как и адресный извещатель. Совместно с АК на адресном шлейфе могут использоваться адресные пожарные извещатели системы «Планета» - ИП212-83 , ИПР513-9 и ИП101-34-А1.
1.3. АК соответствует требованиям НПБ 58-97, имеет код ОКП 43 7113  сертификаты соответствия и пожарной безопасности. 

2.    Краткое описание работы АК
2.1. АК имеет два адреса на адресном шлейфе, по этим адресам на АПКП передается информация о состоянии двух безадресных шлейфов. Безадресные извещатели  ИП212-69/1 и ИП212-69/1М подключаются к АК на один или два двухпроводных шлейфа. На каждом шлейфе может быть установлено  до 60  извещателей. Для  безадресных извещателей АК является приемно-контрольным прибором. Логика обработки сигналов от безадресных извещателей (выдача сигнала «ПОЖАР») при срабатывании  одного или двух извещателей -  выбирается переключателем на плате АК. 

2.2. АК  передает на АПКП следующую информацию:
· «НОРМА» - АК находится в дежурном режиме;
· «НЕИСПРАВНОСТЬ» - при коротком замыкании шлейфа, при прочих неисправностях; 

·  «ВНИМАНИЕ» - при срабатывании одного извещателя на шлейфе 1, в случае работы в соответствии с логикой №1 (см. Техническое описание и руководство по эксплуатации); 
·  «ПОЖАР» - при срабатывании двух извещателей на шлейфе 1, в случае работы в соответствии с логикой №1 и при срабатывании одного извещателя на любом из шлейфов, в случае работы в соответствии с логикой №2 (см. Техническое описание и руководство по эксплуатации).
2.3. АК может питаться от дополнительного источника резервированного питания напряжением 24В постоянного тока. Число  АК на адресном шлейфе и количество адресных извещателей выбираются  из  условия,  что один АК в этом варианте потребляет ток как 7 адресных извещателей. Например, если необходимо установить на адресный шлейф  2 АК,  число адресных  извещателей,  допустимых  на  шлейфе  равно 127-2*7 =113.

2.4. АК занимает 2 адреса на адресном шлейфе. Заводские установки адресов АК - 100 и 110. Каждый адрес соответствует одному безадресному шлейфу. При заказе АК эти адреса могут быть изменены под конкретный проект пожарной сигнализации.
2.5. АК рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.6. АК питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток потребления имеет постоянную составляющую и  импульсную (информационную).
3. Основные технические характеристики АК:

·  напряжение питания  - импульсное  от  АПКП 
       минимальная амплитуда положительного импульса – 22В;
       максимальная амплитуда положительного импульса  -28В;
       амплитуда отрицательного импульса -2В.
· средний потребляемый ток в дежурном режиме на один безадресный шлейф – 30 мА  
· максимальное количество извещателей на безадресном шлейфе – 60 шт.;
· максимальное сопротивление проводов безадресного шлейфа – 50 Ом.
· максимальная емкость безадресного шлейфа – 0,5нФ Ом;

· диапазон рабочих температур -00 С (  + 500 С; 

· максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 93%;

· габаритные размеры – 100x80x40 мм;

· масса   – 0,27 кг;

4. Требования к комплектности.

Комплект поставки АК должен соответствовать перечню, указанному в таблице. 

	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	АК «Планета»
	1
	

	Паспорт 
	1
	

	Руководство по эксплуатации
	1
	

	
	
	

	Упаковка
	1
	


5. Подготовка к работе  и монтаж
5.1. Вскройте упаковку и проверьте комплектность.
5.2. Подробно ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на АК и АПКП.

5.3. Отсоедините заднюю крышку АК и, используя ее как шаблон, наметьте на стене места под 2 отверстия для крепления. Закрепите АК.

5.4.  Произведите подсоединение в соответствии со схемой, приведенной в техническом описании и руководстве по эксплуатации. 

6.  Техническое обслуживание

6.1 Оценка технического состояния АК производится посредством периодического визуального контроля (не реже 2 раз в год). Так же с приведенной периодичностью необходимо устранять пыль с корпуса АК, посредством слегка увлажненной мягкой ткани.

7.  Меры безопасности

7.1 АК является безопасным изделием, т.к. корпус выполнен из экологически чистого материала, используемое напряжение не превышает  30В.
8. Транспортирование и хранение

8.1. АК упаковывается изготовителем в пластиковый пакет и в картонную коробку.

8.2. Транспортирование АК в транспортной упаковке может осуществляться всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

8.3. Хранение  АК в упаковке должно осуществляться на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150.
































































