Система пожарной сигнализации (средний объект) 

Система позволяет организовать 120 пожарных шлейфов с распознаванием двойной сработки как в одном, так и в двух любых шлейфах. Могут подключаться как контактные пожарные извещатели, так и пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу сигнализации. Приборы могут контролировать технологические шлейфы (например, дверь, клапан). К выходам шести приборов можно подключить до 30 исполнительных устройств (средства оповещения, управления дымоудалением и пожаротушением) или более при использовании релейного сигнально-пускового блока С2000-СП1. Информация о состоянии ШС выводится на пульт контроля и управления С2000 и блок индикации С2000-БИ. При использовании информатора телефонного С2000-ИТ возможна передача речевых сообщений на телефоны ответственных лиц и передача извещений на ПЦН с установленным на нем программно-аппаратным комплексом автоматизации деятельности ПЦО "Эгида". Для питания приборов С2000, Сигнал-20П, С2000-БИ необходимо применить три источника бесперебойного питания РИП-12 (01) с боксами, в которые устанавливается по две дополнительные аккумуляторные батареи емкостью 17 А*ч. 
	
Наименование
	Цена, у.е. за 1 шт.
	Количество

	С2000
	108,86
	1

	Сигнал-20П
	72,00
	6

	С2000-БИ
	96,00
	2

	РИП-12 (01)
	60,00
	3

	Бокс 2х17 Ач
	24,00
	3

	Аккумулятор 12В 17Ач
	30,00
	9


