Приложение 5

#### Установочные размеры источника питания

Скат-1200М (Скат-2412М, Скат-2400М)

(разметка для крепления)

## ИСТОЧНИКИ  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

Скат-1200М

Скат-2400М

Скат-2412М

руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.028 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

1.   Введение

1.1.  Настоящие паспорт и инструкция по эксплуатации предназначены для руководства при монтаже и эксплуатации источников вторичного электропитания Скат-1200М, Скат-2400М, Скат-2412М, ознакомления с техническими характеристиками и принципом работы.

2.   Назначение

2.1.  Источник вторичного электропитания резервированный  Скат-1200М (Скат-2400М, Скат-2412М)  (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения (Скат-1200М) и других потребителей  с токами нагрузки от 0,3 до 2,0А при номинальном напряжении 12В (Скат-1200М, Скат-2412М) и 24В (Скат-2400М, Скат-2412М) постоянного тока во время отключения электроэнергии в сетях питания.

2.2. Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

2.3. Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети: ~220В 50Гц с пределами изменения от 187 до 242В;

б)  температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

в)  относительная влажность воздуха не более 90%;

г)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

3.   Технические  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические данные и электрические   параметры  источников   должны   соответствовать   значениям,   указанным   в   таблице  1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скат-1200М | Скат-2400М | Скат-2412М |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | При наличии сети | 12,0+5% | 24,0+5% | 24,0+5% | 12,0+5% |
|  |  | При отсутствии сети | 9,0…12,6 | 19…25,2 | 19…25,2 | 12,0+5% |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0…1,7 | 0…1,0 | 0…0,7 | 0…0,3 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 мин), А | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,3 |
| 5 | Величина напряжения на батарее, при котором автоматически отключается нагрузка, В | 10,5…11 | 21…22 | 21…22 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Рекомендуемая емкость батареи, А*ч | 4,5…7 | 4,5 | 4,5 |
| 8 | Тип аккумуляторов | Кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В |
| 9 | Количество аккумуляторов в батарее, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Габаритные размеры, мм | 215х215х100 |
| 11. | Масса (без батареи), кг, не более | 3,5 |

3.2.   Источник обеспечивает:

- Автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети.

- Оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети.

- Ограничение степени разряда батареи и отключение нагрузки в резервном режиме.

- Возможность подключения к источнику Скат-1200М источников резервного питания            Скат-1200Р/5 или Скат-1200Р/20, причем количество подключаемых параллельно источников резервного питания неограниченно. ВНИМАНИЕ! В паспорте источника резервного питания Скат-1200Р/5 (Скат-1200Р/20) должна быть указана возможность подключения его к источнику Скат-1200М.

2

Приложение 4

11

Приложение 3

10

3.3.  Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания.

При разряде батареи до 10,5…11В (Скат-1200М) или до 21…22В (Скат-2400М, Скат-2412М), устройство отключает выходные клеммы  от  батареи. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд батареи до напряжения 13,5…14,0В (Скат-1200М) или до напряжения 27…28В (Скат-2400М, Скат-2412М). По мере заряда аккумулятора ток заряда  меняется от 0,3 А до 0 А.

ВНИМАНИЕ! Без подачи сетевого напряжения источник тумблером «консервация/работа» включить невозможно даже при подключенной батарее.

3.4.   Расположение органов управления и коммутации источника показано в Приложении 1.

3.5.   Тумблер «консервация/работа» расположен  в верхней части корпуса.

Положение «ВЫКЛ» (влево) соответствует консервации. При этом отключены сеть и батарея.

Положение «ВКЛ» (вправо) переводит источник в рабочее состояние.

Режим «консервация» обязателен при хранении и транспортировке.

3.6.   Предохранители:

- сетевой, 2.0А– расположен  около тумблера «работа/консервация» в  верхней части корпуса, рядом с тумблером;

- выходные – в цепи напряжения 12В  (3.0А – для Скат-1200М, 1.0А – для Скат-2412М); и в цепи напряжения 24В (2.0А – для Скат-2400М, Скат-2412М) – расположены на печатной плате, установленной на радиаторе, причем для Скат-2412М предохранитель в цепи напряжения 12В размещен выше предохранителя в цепи напряжения 24В.

- аккумуляторный, 3.0А – верхний на печатной плате (в источнике Скат-2412М он расположен под предохранителем в цепи напряжения 12В).

3.7.  Светодиоды:

а)     зеленый светодиод индицирует наличие сетевого  напряжения;

б)   красный светодиод индицирует наличие выходного напряжения (+12В для Скат-1200М, +24В для Скат-2412М, Скат-2400М); его погасание указывает на отключение выхода по разряду батареи, либо на перегорание выходного предохранителя.

3.8. Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

- Состав изделия  и  комплект  поставки

4.1.  Источник функционально включает в себя:

- собственно источник, размещенный в металлическом корпусе;

- батарею, состоящую из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинального напряжения 12 В и емкостью 4,5…7 А*ч (Скат-1200М) или из двух таких же аккумуляторов емкостью 4,5 А*ч, соединенных последовательно (Скат-2400М, Скат-2412М).

4.2.  В комплект поставки входят:

- источник Скат-1200М (Скат-2400М, Скат-2412М)                                       1шт.

-      вставка плавкая ВП1-1  2,0А  250В			                     1шт.

-      вставка плавкая ВПТ6-11  3,0А  250В (Скат-1200М)	                     2шт.

-	то же (Скат-2400М, Скат-2412М)				    1шт.

-      вставка плавкая ВПТ6-10  2,0А 250В (Скат-2400М, Скат-2412М)               1шт.

-	вставка плавкая ВПТ6-7  1,0А 250В (Скат-2412М)			    1шт.

-      перемычка аккумуляторная (только Скат-2412М, Скат-2400М)                   1шт.

- паспорт и инструкция по эксплуатации 4372 – 003 – 51604047 – 99 ПС     1экз.

4.3.   Аккумуляторы в комплект поставки не входят и поставляются отдельно по заказу Потребителя.

- Устройство и  принцип  работы

5.1. Источники Скат-1200М, Скат-2400М, Скат-2412М являются линейными источниками питания, оснащенными системой заряда и контроля батареи. Источники изготавливаются на унифицированной печатной плате и отличаются лишь номиналами компонентов. Источник Скат-2412М оснащен дополнительным стабилизатором 12 В, собранным на элементах VT8,

3

VD16, VD17 и подключенным к выходу бесперебойного питания 24 В. Элементы дополнительного стабилизатора в источниках Скат-1200М и Скат-2400М не устанавливаются. Схемы источников приведены в Приложениях 2, 3, 4.

5.2. Стабилизатор собран по линейной компенсационной схеме на транзисторах VT1-VT4. Стабилитрон VD9 задает опорное напряжение, делитель R14,R15 задает выходное напряжение. Питание стабилизатора осуществляется от выпрямителя VD1-VD4 в режиме наличия сетевого напряжения, либо от батареи через развязывающий  диод VD13 в режиме резервного питания нагрузки. На транзисторе VT1 собрана схема защиты стабилизатора по току. Переключение нагрузки с сетевого на резервное питание осуществляется автоматически при помощи диодов на входе стабилизатора, что резко уменьшает скачок напряжения на нагрузке при пропадании сети по сравнению с традиционной схемой переключения непосредственно перед нагрузкой.

5.3. Источник оснащен системой заряда батареи на элементах VT7, VD10-VD12,R17-R19. Стабилитроны VD10-VD12 задают уровень напряжения заряда батареи. Резисторы R17, R17-1 задают ток заряда. Напряжение на батарее сравнивается с напряжением на выходе эмиттерного повторителя VT7, и по мере приближения к окончанию заряда ток через резисторы  R17, R17-1 уменьшается до нуля. Диод VD14 служит для защиты батареи от разряда после отключения нагрузки по разряду. Элементы FU3 и VD15 образуют защиту источника от обратного включения батареи.

5.4. Система отключения нагрузки по разряду батареи в отсутствие сети собрана на элементах  VT5, VT6.  При понижении напряжения на  эмиттере транзистора VT5 ток через стабилитрон  VD8 падает до нуля и триггер, образованный транзисторами  VT5, VT6 ,  лавинообразно закрывается. Так как с выхода триггера снимается входное напряжение опорных стабилизаторов, закрываются все транзисторы, и источник полностью отключается, сохраняя батарею. Резистор R2 служит для запуска  источника при появлении сети. Цепь С2, R7 служит для предотвращения  ложных отключений нагрузки в режиме резерва при пусковых токах, превышающих номинальное  значение.

5.5. На передней панели источников расположены светодиоды HL1 зеленого цвета свечения и HL2 красного цвета свечения. Красный индицирует наличие напряжения на выходе +12В для Скат-1200М или +24В для Скат-2400М, Скат-2412М, зеленый индицирует наличие сетевого напряжения.

- Маркирование  и  пломбирование

  - На лицевой панели источника наносится наименование источника «Скат-1200М» («Скат-2400М», «Скат-2412М») и знаки сертификации. На боковой стенке корпуса – обозначение клеммы заземления.

6.2. Под винт, крепящий крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание источника.

6.3.   На задней стенке корпуса с внешней стороны набивается заводской номер изделия.

- Тара и  упаковка

7.1.   Источники упаковываются индивидуально в картонных коробках.

7.2. Паспорт и инструкция по эксплуатации, а также ЗИП упаковываются в пакеты из полиэтиленовой пленки.

7.3.  Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

- Указания мер безопасности

8.1. При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

8.2. Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети.

4

Приложение 2

9

Приложение 1

| Скат-1200М Клемма ВХОД - для подключения источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат1200Р20 | Скат-2400М |
| --- | --- |
| Скат-2412М | Схема соединения аккумуляторов (Скат-2400М, Скат-2412М) |

8

8.3 .   Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

  - Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

8.5.  Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.3.6.

8.6.   Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

8.7.   Запрещается транспортировать источник с установленной в  нем  батареей.

- Установка на объекте

9.1.  Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору.

9.2.  Определяется место установки, в соответствии с Приложением 5 производится разметка крепления корпуса источника к стене.

9.3.  После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. При этом расстояние между горизонтальной поверхностью и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

# 9.4. Производится подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (Приложение 1):

- подключаются провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам, причем провод “земля” подключается к клемме с маркировкой  “0”, а провод “фаза” подключается к клемме с маркировкой  “220В”.

- подключается нагрузка источника;

- подключается батарея (красный провод ().

# 9.5. Провод заземления соединить с клеммой заземления, расположенной на корпусе.

- Подготовка к работе

  - Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с Приложением 1.

  - Подайте сетевое напряжение.

  - Переведите тумблер “работа/консервация” в положение “ВКЛ”.

  - Убедитесь, что оба светодиода горят ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

  - Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (зеленый светодиод погас, красный - продолжает гореть).

  - Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

  - Подайте сетевое напряжение.

- характерные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При переводе тумблера “работа/консервация” в режим “работа” нет напряжения на нагрузке, зеленый светодиод горит | 1) Проверить выходные предохранители, негодные – заменить. 2) Проверить качество соединений на клеммной колодке, обнаруженные неисправности – устранить. |
| В режиме “работа” не горит зеленый светодиод, напряжение сети есть. | Проверить сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммной колодке; обнаруженные неисправности – устранить. |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание. | Проверить батарею, при напряжении менее 11В (для Скат-1200М) и менее 22В (для Скат-2412М, Скат-2400М) батарею поставить на зарядку или заменить. Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности – устранить. |

5

12. Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

  - С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

12.2.1. Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

12.2.2. Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с разделами 5,10 и 11 настоящего описания.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

- Транспортировка и хранение

  - Транспортировка осуществляется с извлеченной батареей и тумблером “работа/консервация”, переведенным в положение “ВЫКЛ”.

  - Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

  - Винт, крепящий переднюю панель (крышку) прибора, должен быть затянут  до упора.

  - Винт заземления должен быть затянут до упора.

  - Хранение прибора осуществляется с извлеченной батареей. Тумблер “работа/консервация” должен быть переведен в положение “ВЫКЛ”.

- Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-___________ заводской №____________ соответствует требованиям технических условий 4372 – 003 – 51604047 – 99 ТУ  и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____»_________________ 200__г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

- Гарантийные обязательства

15.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

15.2. Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

15.3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

15.4. Гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт (по отдельному договору) источника производится предприятием-изготовителем.

15.5. Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

6

- Сведения о рекламациях

16.1.  Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем паспорте, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

16.2.  Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки источника (соответствующая дате в паспорте), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87, e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943; e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

7

# Text boxes

(5

3отв.

144

72

144

перемычка

-

+

-

+

_

+

+

_