# Text boxes

## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

### СКАТ-1200Д исп.2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.059 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного  СКАТ-1200Д исп.2.

1  Назначение

1.1 Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д исп.2 (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с токами потребления до 4,0 А.

1.2 Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

1.3 Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети: 220В с пределами изменения от 160 до 242 В;

б)  частота питающей сети: 50(1 Гц;

в)  температура окружающей среды от  минус 10 до плюс 40( С;

г)  относительная влажность воздуха не более 90% при температуре плюс 25( С;

д)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

2  Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики источника соответствуют параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | При наличии напряжения сети | 13,6 – 14,0 |
|  |  | При отсутствии напряжения сети | 10,0 – 13,8 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А | 4,0 * |
| 3 | Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А | 6,0 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 4 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,4 – 11,0 |
| 5 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| 6 | Рекомендуемая емкость аккумулятора, А*ч | 7 - 12 |
| 7 | Тип батареи | Один свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12В |
| 8 | Габаритные размеры, мм, не более | 225х225х105 |
| 9 | Масса (без аккумулятора), кг, не более | 3,5 |

Примечание - * Допускается кратковременно (до 10 сек) подключать к источнику нагрузку с током потребления до 6А.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Источник функционально включает в себя:

- источник, размещенный в металлическом корпусе;

- встроенную батарею, состоящую из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинальным напряжением 12В и емкостью 7 А*ч.

3.2 В комплект поставки входят:

-	источник Скат-1200Д исп.2				1 шт.

-	вставка плавкая ВП1-1  2,0А 250В			1шт.

-	 вставка плавкая ВПБ6-13  5,0А 250В		2шт.

-	вставка плавкая  6,0А 250В ((5 х 20)		1шт.

-	руководство по эксплуатации			1 экз.

По отдельному заказу потребителя может поставляться аккумуляторная батарея 12В,  7 – 12 А*ч.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Источник содержит следующие конструктивные элементы (рисунок 1 Приложения):

- корпус, состоящий из основания и крышки;

- плату управления;

- плату светодиодную;

- сетевой трансформатор;

- кронштейн, с установленными на нем тумблером РАБОТА/КОНСЕРВАЦИЯ и  сетевым предохранителем 2А;

- кронштейн с установленной на нем соединительной колодкой для подключения сетевого источника питания;

- аккумуляторную батарею 12 В, 7 А*ч (12А*ч).

4.2 На плате управления расположены:

-	выходная колодка с контактами: 1, 2 – логический выход переход на резерв; 3, 4 - вход для подключения источников резервного питания СКАТ-1200Р5, СКАТ- 1200Р20; 5, 6 - ВЫХОД 12В;

-	предохранители – выходной предохранитель 5А, предохранитель трансформатора 5А, аккумуляторный 6А.

4..3 На светодиодной плате расположены индикатор СЕТЬ зеленого цвета, индицирующий наличие сетевого  напряжения, и индикатор ВЫХОД, индицирующий наличие выходного напряжения основного стабилизатора (красный светодиод).

4.4 Тумблер РАБОТА/КОНСЕРВАЦИЯ имеет два положения:

- ВЫКЛ (влево) – соответствует консервации. При этом отключены сеть и батарея.

- ВКЛ (вправо) переводит источник в рабочее состояние.

Положение ВЫКЛ (режим консервация) обязателен при хранении и транспортировании.

4.5 Источник обеспечивает:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 12В постоянного тока;

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд аккумуляторов при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда аккумулятора при отсутствии сети;

- возможность подключения на вход внешнего источника резервного питания типа Скат-1200Р5 или Скат-1200Р20;

- использование выхода ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ в качестве электронного ключа, срабатывающего при появлении или пропадании напряжения в сети (замкнут – при наличии напряжения сети, разомкнут – при его отсутствии);

-	использование на выходе источника ограничителя напряжения на 18 В, что предотвращает неконтролируемое повышение напряжения на выходе при возникновении неисправностей в источнике.

4.6 В источнике предусмотрено устройство контроля напряжения на батарее с одним порогом срабатывания.

При разряде батареи до 10,4 – 11,0 В устройство отключает выходные клеммы  от  батареи. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд батареи до напряжения 13,5 - 14,0 В.

ВНИМАНИЕ! При подключенной батарее источник включается тумблером консервация/работа только при наличии на входе сетевого напряжения.

5 Маркирование  и  пломбирование

5.1 На лицевой панели наносится торговая марка  и название источника, а также знаки сертификации (при наличии сертификата).

5.2 Под винт, крепящий крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.3 На нижней части корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

6 Тара и упаковка

6.1 Источники упаковываются индивидуально в картонных коробках, в которые укладывается само устройство, а также, упакованные в индивидуальные пакеты, руководство  по эксплуатации и ЗИП.

6.2 Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

7 Указания мер безопасности

7.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

7.2 Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети 220 В.

7.3 Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

7.4 Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

7.5 Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.п. 4.1, 4.2.

7.6 Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

7.7 Запрещается транспортировать источник с установленным в нем аккумулятором.

8 Установка на объекте

8.1 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

8.2 На месте установки производится разметка крепления корпуса источника к несущей конструкции ( рисунок 2 Приложения).

8.3 После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. При этом расстояние между горизонтальной поверхностью и нижней стенкой источника должно быть не менее 200мм.

8.4. Производится подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (рисунок 1 Приложения):

- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной на корпусе;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить подводящие провода нагрузки к выходным клеммам источника (клеммы 5, 6);

- подключить при необходимости подводящие провода к клеммам ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ (клеммы 1, 2);

-	подключить аккумулятор (красный провод источника к плюсовой клемме аккумулятора).

Примечание - При подключении внешних проводов сетевые провода и низковольтные провода следует подводить к соответствующим соединительным колодкам через разные проходные отверстия в корпусе блока.

9 Подготовка к работе

9.1 Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1 Приложения.

9.2 Подайте сетевое напряжение.

9.3 Переведите тумблер работа/консервация в положение ВКЛ.

9.4 Убедитесь, что оба индикатора горят ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует п.1 таблицы 1.

9.5 Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор СЕТЬ погас, индикатор ВЫХОД продолжает светиться).

9.6 Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

9.7 Подайте сетевое напряжение.

10 характерные неисправности и методы их устранения

10.1. Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| В режиме работа не светится индикатор СЕТЬ, не идет зарядка аккумулятора, напряжение в сети имеется | Проверить сетевой предохранитель, предохранитель трансформатора и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить |
| При переводе тумблера работа/консервация в режим работа нет напряжения на нагрузке, не происходит заряд АКБ, индикатор СЕТЬ светится | а) проверить качество соединений на выходной колодке, обнаруженные неисправности – устранить б) Проверить выходной предохранитель, в случае негодности – заменить |

Продолжение таблицы 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание. | а) проверить соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности – устранить б) проверить аккумулятор, при напряжении менее 11,0 В аккумулятор поставить на зарядку или заменить в) проверить аккумуляторный предохранитель |

11 Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

11.2 С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

11.2.1. Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

11.2.2. Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с разделами 4, 9 и 10 настоящего руководства.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование осуществляется с извлеченным аккумулятором и тумблером работа/консервация, переведенным в положение ВЫКЛ.

12.2 Транспортирование осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

12.3 Винт, крепящий переднюю панель (крышку) прибора, должен быть затянут до упора.

12.4 Винт заземления должен быть затянут до упора.

12.5 Хранение прибора осуществляется с извлеченным аккумулятором. Тумблер работа/консервация должен быть переведен в положение ВЫКЛ.

13 Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д исп.2 заводской №___________ соответствует действующей конструкторской документации, требованиям государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»_____________________200___г.

Подпись					Штамп службы

контроля качества

14 Гарантийные обязательства

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2 Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки источника.

14.3 Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

14.4 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

14.5 Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15 Сведения о рекламациях

15.1 Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

15.2 Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата выпуска источника (соответствующая дате приемки в руководстве), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ;

e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607,

e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73,

161-09-87, e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943; e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге:

тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

Рисунок 1 - Внешний вид источника с открытой крышкой

(схема подключения)

Рисунок 2 - Разметка для крепления

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2