# Text boxes

## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

Скат-1200Д

Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.056  РЭ

РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного  Скат-1200Д.

Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с токами потребления до 1.0А, а также резервного электропитания устройств с токами нагрузки до 5,0А.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Условия эксплуатации:

- электропитание осуществляется от  сети 220 В 50(1 Гц с пределами изменения напряжения от 187 до 242 В и от встроенной батареи;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при +25( С;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,0(5% |
|  |  | В режиме «резерв» | 9,5 - 12,6 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,0 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек), А, не более | 5,0 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А | 5,0 |
| 5 | Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5 – 11,0 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более | 30 |
| 7 | Рекомендуемая емкость батареи, А*ч | 7 |
| 8 | Тип батареи | Один кислотный необслуживаемый аккумулятор, номинальным напряжением 12 В |
| 9 | Габаритные размеры, мм | 205х195х85 |
| 10 | Масса (без батареи), кг, не более | 2,3 |

Источник обеспечивает:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети;

- резервное питание нагрузки с током  потребления до 5,0 А;

- ограничение степени разряда батареи в режиме «резерв» на уровне 20…25 % оставшейся ее емкости.

Внимание! При наличии сети постоянное потребление тока более 1,5 А недопустимо, так как при этом возможен глубокий разряд батареи.

Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания.

При разряде батареи до 10,5 - 11,0 В устройство отключает выходные клеммы  от  батареи. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд батареи до напряжения 13,5 - 14,0 В.

ВНИМАНИЕ! Без подачи сетевого напряжения источник тумблером «консервация/работа» включить невозможно даже при подключенной батарее.

Источник оснащен защитой от неправильного подключения клемм батареи. При переполюсовке  клемм батареи сгорает аккумуляторный предохранитель в ее цепи.

Тумблер «консервация/работа» (рисунок 1 приложения) расположен в правой части печатной платы источника.

Положение «ВЫКЛ» (вниз) – соответствует консервации. При этом подача напряжения сети и батареи на источник отключена.

Положение «ВКЛ» (вверх) переводит источник в рабочее состояние.

Режим «консервация» обязателен при хранении и транспортировке.

Предохранители  (рисунок 1 приложения):

- сетевой, 1.0 А – расположен  над тумблером «работа/консервация»;

- аккумуляторный, 5.0 А – расположен на печатной плате рядом с выходной колодкой.

Индикаторы:

- индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета свечения индицирует наличие сетевого напряжения;

- индикатор «ВЫХОД» красного цвета свечения индицирует наличие выходного  напряжения; его погасание указывает на короткое замыкание в нагрузке или на отключение аккумулятора по порогу разрядки (в режиме «резерв»).

Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

Состав изделия и комплект поставки

Изделие функционально включает в себя:

- источник, размещенный в металлическом корпусе;

- батарею, состоящую из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинальным напряжением 12 В и емкостью 7 А*ч.

В комплект поставки входят:

- источник Скат-1200Д				1 шт.

- вставка плавкая ВП1-1  1,0А  250В			1 шт.

- -вставка плавкая ВПБ6-13  5,0А  250В	 	1 шт.

- -руководство по эксплуатации 			1 экз.

Аккумулятор в комплект поставки не входит и поставляется отдельно по заказу Потребителя.

Маркирование  и  пломбирование

На лицевой панели источника наносится наименование источника «Скат-1200Д» и знаки сертификации. На боковой стенке корпуса – обозначение клеммы заземления.

Под один из винтов, крепящих крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На нижней части корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

Тара и упаковка

Источники упаковываются индивидуально в ящики из картона гофрированного.

Руководство по эксплуатации, а также ЗИП упаковываются в пакеты из полиэтиленовой пленки.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары, упакованных в пакет из полиэтиленовой пленки.

Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании 220 В.

Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в руководстве.

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

Запрещается транспортировать источник с установленными в нем аккумулятором.

Установка на объекте

Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

В соответствии с рисунком 2 приложения  производится  разметка крепления корпуса источника к стене.

После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепить к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. Для обеспечения вентиляции расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200мм.

Произвести подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (рисунок 1 приложения):

- убедиться, что тумблер «работа/консервация» находится в положении «Выкл»;

- подключить провода сети 220 В 50 Гц к сетевой колодке, учитывая фазировку проводов;

- подключить нагрузку в соответствии с указанной полярностью;

- подключить аккумулятор, причем красный провод источника подключить к плюсовой клемме аккумулятора, провод другого цвета к минусовой клемме.

- провод заземления соединить с клеммой заземления, расположенной на корпусе.

Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1 приложения.

Подайте сетевое напряжение.

Переведите тумблер «работа/консервация» в положение «Вкл»;.

Убедитесь, что оба индикатора светятся ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует техническим характеристикам источника.

Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (зеленый индикатор погас, красный – светится).

Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

Подайте сетевое напряжение.

ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При переводе тумблера “работа/консервация” в положение “ВКЛ” нет напряжения на нагрузке, индикаторы светятся | Проверить качество соединений на выходной колодке, обнаруженные неисправности – устранить |
| В режиме “основной” не светится индикатор «СЕТЬ», не идет заряд батареи, напряжение сети есть | Проверить сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | Проверить качество соединений на клеммах батареи, обнаруженные неисправности – устранить. Проверить батарею, при напряжении менее 11 В батарея поставить на зарядку или заменить. Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности – устранить |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с руководством.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортировка и хранение

Транспортировка осуществляется с извлеченным аккумулятором.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Винт, крепящий переднюю панель (крышку) прибора, должен быть затянут до упора.

Винт заземления должен быть затянут до упора.

Хранение прибора осуществляется с извлеченным аккумулятором.

Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д заводской №____________ соответствует действующей конструкторской документации, требованиям государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»_____________________ 200___г.

Подпись						  Штамп службы

контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия изделия техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации изделия.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки источника (соответствующая дате приемки в руководстве), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

#### Рисунок 1 - Вид источника с открытой крышкой

(схема подключения)

Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры источника

(разметка для крепления)

7

6

5

4

3

2