# Text boxes

## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

Скат-2400И7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.039 РЭ

РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного  Скат-2400И7.

Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-2400И7 (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, мини-АТС, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с токами потребления до 4,5 А.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Условия эксплуатации:

- электропитание осуществляется от  сети 220 В 50(1 Гц с пределами изменения напряжения от 187 до 242 В и от встроенной батареи, состоящей из двух последовательно включенных аккумуляторов;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при +25( С;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | При наличии напряжения сети | 24,0( 1,0 |
|  |  | При отсутствии напряжения сети | 20,0…25,0 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 4,0 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ , А | 4,5 |
| 4 | Максимальный импульсный (до 5сек) выходной ток и постоянный в режиме резервного питания нагрузки, А | 7,0 |
| 5 | Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 21 - 22 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более | 30 |
| 7 | Рекомендуемая емкость батареи, А*ч | 7 - 12 |
| 8 | Тип аккумуляторов | Кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
| 9 | Количество аккумуляторов в батарее, шт. | 2 |
| 10 | Габаритные размеры, мм | 320х320х110 |
| 11 | Масса (без аккумуляторов), кг, не более | 5,0 |

Источник обеспечивает:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока при наличии напряжения сети;

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда батареи при отсутствии сети;

- плавное нарастание выходного напряжения при включении источника.

На выходе источника используется ограничитель напряжения на уровне 30 В, что предотвращает неконтролируемое повышение напряжения на выходе при возникновении неисправностей в источнике.

Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания.

При разряде батареи до 21 - 22 В устройство отключает выходные клеммы  от  аккумулятора.

После отключения нагрузки при разряде батареи дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения. При этом начинается заряд батареи до напряжения 27,5 - 28,0 В.

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой и расположен внутри корпуса на кронштейне (рисунок 1 приложения). Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с сетевым предохранителем. Включение источника осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку. Для полного отключения питания источника необходимо отсоединить красный провод от плюсовой клеммы встроенной батареи.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение батареи не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

Предохранители  (рисунок 1 приложения):

- сетевой 3 А – находится в держателе сетевой колодки;

- выходной 5 – расположен на печатной плате, установленной на радиаторе.

Индикаторы:

- индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета свечения индицирует наличие сетевого напряжения;

- индикатор «ВЫХОД» красного цвета свечения индицирует наличие выходного  напряжения 24 В; его погасание указывает на отключение нагрузки при разряде батареи до уровня 21 – 22 В в режиме «резерв».

Рабочее положение источника – вертикальное: крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

Состав изделия и комплект поставки

Изделие функционально включает в себя:

- источник, размещенный в металлическом корпусе;

- батарею, состоящую из двух последовательно включенных свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов номинальным напряжением 12 В и емкостью 7 – 12 А*ч.

В комплект поставки входят:

- источник Скат-2400И7				1 шт.

- вставка плавкая ВПБ6-11   3 А  250В			1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-13   5 А  250В			1шт.

- перемычка аккумуляторная				1шт.

- руководство по эксплуатации			1экз.

Аккумуляторы в комплект поставки не входят и поставляются по отдельному  заказу Потребителя.

Маркирование  и  пломбирование

На лицевой панели источника наносится торговая марка и название источника, а также  знаки сертификации (при их наличии). На боковой стенке корпуса – обозначение клеммы заземления.

Под винт, крепящий крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На нижней части корпуса снаружи наносится заводской номер изделия.

Тара и упаковка

Изделия упаковываются индивидуально в картонных коробках, в которые укладывается само устройство, а также, упакованные в индивидуальные пакеты, руководство  по эксплуатации и ЗИП.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании 220 В.

Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в руководстве.

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

Запрещается транспортировать источник с установленными в нем аккумуляторами.

Установка на объекте

Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

В соответствии с рисунком 2 приложения  производится  разметка крепления корпуса источника к стене.

После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепить к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. Для обеспечения вентиляции расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200мм.

Произвести подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (рисунок 1 приложения):

- вынуть сетевой предохранитель из сетевой колодки;

- подключить провода сети 220 В 50 Гц к сетевой колодке, учитывая фазировку проводов;

- подключить нагрузку в соответствии с указанной полярностью;

- подключить батарею аккумуляторов, используя аккумуляторную перемычку, причем красные провода источника подключить к плюсовой клемме аккумулятора, провода другого цвета к минусовой клемме.

- провод заземления соединить с клеммой заземления, расположенной на корпусе.

Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1 приложения.

Подайте сетевое напряжение.

Вставьте сетевой предохранитель в сетевую колодку.

Убедитесь, что оба индикатора светятся ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует техническим характеристикам источника.

Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (зеленый индикатор погас, красный – светится).

Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

Подайте сетевое напряжение.

ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При вставленном сетевом предохранителе нет напряжения на нагрузке, индикаторы светятся | Проверить качество соединений на выходной колодке Проверить выходной предохранитель, в случае негодности – заменить |
| При наличии напряжения сети не светится зеленый светодиод, не идет зарядка батареи | Проверить сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; в случае негодности – предохранитель заменить |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание. | Проверить качество соединений на аккумуляторных клеммах Проверить батарею, при напряжении менее 22 В батарею поставить на зарядку или заменить |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с руководством.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортировка и хранение

Транспортировка осуществляется с извлеченными аккумуляторами.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Винт, крепящий переднюю панель (крышку) прибора, должен быть затянут до упора.

Винт заземления должен быть затянут до упора.

Хранение прибора осуществляется с извлеченными аккумуляторами.

Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-2400И7 заводской №____________ соответствует действующей конструкторской документации, требованиям государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»_____________________ 200___г.

Подпись						  Штамп службы

контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия изделия техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации изделия.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки источника (соответствующая дате приемки в руководстве), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

#### Рисунок – 1  Вид источника с открытой крышкой

(схема подключения)

#### Рисунок 2 - Габаритные и установочные размеры источника

#### (разметка для крепления)

7

6

5

4

3

2