ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОНОМНЫЙ

ИП 212-71/2 "АСТРА-421" исполнение А

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00265

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00263

# Руководство по эксплуатации НГКБ.425232.001-01РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя пожарного дымового оптико-электронного автономного ИП 212-71/2   "Астра-421" исполнение А (далее – извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, выдачи извещений "Пожар" и "Внимание" на встроенные светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор и передачи извещения "Пожар" по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) на другие извещатели данного исполнения.

  - Электропитание извещателя осуществляется от встроенного литиевого элемента питания типа ER14505 (типоразмер АА, напряжение 3,6 В), c номинальной емкостью не менее 2,3 А/ч или аналогичного по характеристикам и конструкции. Элемент питания должен обеспечивать работу извещателя не менее четырех лет при количестве извещений «Пожар» не более 10 в год.

Примечание - рекомендуется устанавливать элементы питания известных производителей.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

1.5 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.6 Конструкция извещателя предусматривает его установку на потолке помещения.

1.7 В извещателе имеются светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для индицирования извещений и звуковой сигнализатор.

1.8 Извещатель выдает семь видов извещений:

- извещение "Включение питания";

- извещение "Норма";

- извещение "Пожар";

- извещение "Внешняя тревога";

- извещение "Напряжение питания выше допустимого";

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого";

- извещение "Неисправность".

1.8.1 Извещение "Включение питания" формируется одиночным включением индикатора и звукового сигнализатора на время 0,01 с.

1.8.2 Извещение "Норма" формируется одиночным включением индикатора на время 0,01 с один раз в (13 ± 2) с.

1.8.3 Извещение "Пожар" формируется при появлении задымленности охраняемого пространства включениями индикатора с частотой 2 Гц и постоянным включением звукового сигнализатора в режиме двухтонального звука в течение (15 ± 2) с.

1.8.4 Извещение "Внешняя тревога" формируется включениями индикатора и звукового сигнализатора в режиме однотонального звука с частотой 2 Гц в течение (15 ± 2) с.

1.8.5 Извещение "Напряжение питания выше допустимого" формируется при неправильной установке элемента питания (при напряжении питания более 4,0 В) постоянным включением индикатора.

1.8.6 Извещение "Напряжение питания ниже допустимого" формируется при разряде элемента питания ниже 2,7 В двойным включением индикатора и звукового сигнализатора один раз в (13 ± 2) с, с длительностью каждого включения по 0,01 с.

1.8.7 Извещение "Неисправность" формируется одиночным включением индикатора и звукового сигнализатора на время 0,01 с один раз в (3 ± 0,2) с.

1.9 В извещателе предусмотрены режимы работы «Тест» и «Автотест», предназначенные для проверки работоспособности оптической и электронной схем извещателя.

1.9.1 Режим «Тест» активизируется при считывании кодовой посылки от лазерного тестера (см. рисунок 2) Не более чем через 5 с после считывания посылки извещатель должен выдать извещение «Пожар» - при нормальной работе извещателя или «Неисправность» - при наличии дефекта или неисправности.

1.9.2 Режим «Автотест» извещатель запускает автоматически каждые 24 ч. В данном режиме извещатель корректирует порог срабатывания и переходит    в режим "Тест", при успешном завершении теста никаких извещений не выдает, а при наличии дефекта или неисправности выдает извещение «Неисправность».

2 Технические характеристики

Чувствительность извещателя, дБ/м	от 0,05 до 0,2

Инерционность срабатывания, с, не более	5

Высота установки, м, не более	10

Площадь, контролируемая извещателем, м2, не более	110

Уровень громкости звукового сигнала «Пожар», дБ, не менее	85

Ток, потребляемый извещателем:

- в дежурном режиме мкА, не более	50

- в сработавшем состоянии, мА, не более	30

Напряжение питания, В	от 2,5 до 3,6

Время технической готовности к работе, с, не более	13

Время восстановления в дежурный режим, с, не более	15

Габаритные размеры извещателя:

- диаметр, мм, не более	100

- высота, мм, не более	47

Масса извещателя (с элементом питания), кг, не более	0,15

Условия эксплуатации:

- диапазон температур, (С	от минус 10 до плюс 55

- относительная влажность воздуха, %

до 93  при + 40 (С без конденсации влаги

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425232.001-01 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-71/2 "Астра-421" исполнение А | 1 шт. |
| НГКБ.425232.001-01 РЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электрон-ный автономный ИП 212-71/2 "Астра-421" исполнение А. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| НГКБ.468211.001 | Тестер лазерный "Астра-941" | 1 шт. (по отдельной поставке) |

##### 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель состоит из электронного блока и базы, имеющей контакты для подключения электронного блока извещателя и проводов ШС.

4.1.2 Внутри электронного блока извещателя находится печатная плата с расположенными на ней радиоэлементами и дымовая камера.

4.1.3 Конструкция извещателя показана на рисунке 2.

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия извещателя основан на регистрации фотоприемником ИК-излучения, которое рассеивается частицами дыма. Сигнал с фотоприемника усиливается и поступает на микроконтроллер для анализа плотности дыма в дымовой камере. В микроконтроллере в соответствии с алгоритмом работы принимается решение на формирование извещения «Пожар». Выходной сигнал в режиме «Пожар» формируется в виде  световой индикации и звукового сигнала .

4.2.2. Принцип действия извещателя в режиме «Тест» основан на формировании тестовых сигналов на ИК-диод и оценки микроконтроллером работоспособности схемы. Таким образом, тестируются все элементы схемы.

5 Указания мер безопасности

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по                   ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

6	Порядок установки

6.1 При установке извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

а) извещатель следует устанавливать на потолке (под перекрытием), таким образом, чтобы частицы дыма могли свободно проникать в извещатель. При этом извещатель размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м;

б) при установке извещателя на наклонном потолке, извещатель следует размещать на линии свода, т.е. на самом высоком месте;

в) высота установки извещателя должна быть не более 10 м;

г) площадь, контролируемую одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной необходимо определять по таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 85 | 9,0 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8,5 | 4,0 |
| Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8,0 | 4,0 |

6.2 Установку извещателя следует производить в последовательности:

- снять базу извещателя, повернув ее против часовой стрелки до упора;

- сделать разметку на потолке, используя базу извещателя в качестве трафарета;

- шурупами закрепить базу извещателя на потолке;

- установить извещатель в закрепленную базу следующим образом:

а) совместить выступы основания электронного блока извещателя с пазами базы;

б) прижать корпус электронного блока извещателя к базе и повернуть его по часовой стрелки до упора.

Для использования функции внешней тревоги объединить извещатели в группу, для этого необходимо выполнить следующие действия:

- выдавить отверткой заглушки пазов и отверстий для ввода проводов;

- подвести провода к контактам, расположенным на базе, через пазы и отверстия для ввода проводов;

- произвести внешние подключения извещателя согласно схеме, приведенной на рисунке 3, прижав провода винтами, расположенными на контактах.

Примечание - Не рекомендуется разбирать электронный блок извещателя, так как могут повредиться настройки извещателя.

7 Подготовка к работе

7.1 Снять блок извещателя с базы извещателя.

7.2 Включить питание, установив перемычку питания согласно п.1.2.

7.3 Установить блок извещателя в закрепленную базу.

7.4 Установить в извещателе режим «Тест», облучив индикатор извещателя лазерным тестером (см. рисунок 1). Через 5 с после считывания кодовой посылки по индикации индикатора проконтролировать выдачу извещения «Пожар», что соответствует нормальной работе извещателя.

8 Техническое обслуживание

8.1 Периодически производить чистку дымовой камеры сжатым воздухом не реже одного раза в три месяца.

8.2 Периодически производить осмотр извещателей на наличие выдачи извещения "Неисправность".

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425232.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления*.

9.4 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

*Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элемент питания.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

# Text boxes

Рисунок 2

Рисунок 1

Рисунок 3