## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

ИВЭПР 12В/0,5А

«АКСАЙ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436531.006 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного  ИВЭПР 12В/0,5А «АКСАЙ».

1   Назначение

1.1 Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12В/0,5А «АКСАЙ» (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойного группового электропитания извещателей и приемно-контрольных приборов номинальным напряжением 12 В постоянного тока.

1.2  Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

1.3  Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети: 220 В с пределами изменения от 150 до 242 В;

б)  частота питающей сети: 50(1 Гц;

в)  температура окружающей среды от  минус10 до плюс 40( С;

г)  относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре плюс 24( С;

д)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

2   Технические данные и характеристики

2.1 Электрические характеристики источника должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | 12,0 ( 2,0 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0,5 |
| 3 | Величина напряжения сети при включении режима «резерв», В | 0 - 150 |
| 4 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,7 ( 0,2 |
| 5 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более | 20 |
| 6 | Тип используемого аккумулятора | соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В и емкостью 1,2 А*ч |
| 7 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более | 15 |
| 8 | Габаритные размеры, мм, не более | 190х157х85 |
| 9 | Масса (без батареи), кг, не более | 1,5 |

Примечание – При токе нагрузки менее 0,3 А режим «резерв» включается при напряжении сети 0 - 130 В.

3	Состав изделия и комплект поставки

3.1 Источник функционально включает в себя:

- источник;

- один кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12 В и емкостью 1,2 А*ч.

3.2   В комплект поставки входят:

а) аккумулятор 12 В 1,2 А*ч (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.

б) источник ИВЭПР 12В/0,5А «АКСАЙ» ЯЛКГ.436531.004		1 шт.

2

Рисунок 1 - Вид источника со снятой крышкой (схема подключения)

#### Рисунок 2 - Установочные размеры источника (разметка для крепления)

7

13	 Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12В/0,5А «АКСАЙ» заводской №_______________ соответствует требованиям технических условий ЯЛКГ.436531.004 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____»____________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

14	Гарантийные обязательства

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2  Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

14.3  Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

14.4 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

14.5 Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15	Сведения о рекламациях

15.1 Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия источника техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации источника.

15.2 Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата выпуска источника (соответствующая дате приемке в руководстве по эксплуатации), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87, e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943;  e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

6

в) комплект запасных частей (ЗИП):

-    вставка плавкая ВПТ6-5  0,5 А  250 В			                  1 шт.

-    вставка плавкая ВПТ6-7  1,0 А  250 В				  1 шт.

-    вставка плавкая ВПТ6-10  2,0 А  250 В				  1 шт.

г) руководство по эксплуатации ФИАШ.436531.006 РЭ		  1 экз.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1  Источник обеспечивает выполнение следующих функций:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;

- автоматический переход на резервное питание нагрузки при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого значения и при отключении сети;

- оптимальный заряд аккумулятора при наличии напряжения сети;

- резервное питание нагрузки с током  потребления до 0,6 А;

- ограничение степени разряда аккумулятора при резервном питании нагрузки;

- встроенный фильтр помех на выходе, который гарантирует отсутствие напряжений, опасных для питаемого оборудования

4.2  Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания.

При отсутствии сетевого напряжения и разряде аккумулятора до 10,7( 0,2 В устройство отключает выходные клеммы  от  аккумулятора.

Дальнейшая работа источника возможна лишь при появлении на его клеммах сетевого напряжения, при этом начинается заряд аккумулятора  и продолжается до достижения на клеммах аккумулятора напряжения 13.8 ( 0,2 В.

ВНИМАНИЕ! При подключенной батарее, но без наличия сетевого напряжения, источник тумблером «консервация/работа» не включается.

4.3 Конструктивно источник состоит из корпуса и крышки. При снятой крышке осуществляется доступ к тумблеру «консервация/работа» и предохранителям.

4.4 Тумблер «консервация/работа» расположен  в правой нижней части печатной платы источника (рисунок 1).

Положение «ВЫКЛ» (влево) – соответствует консервации. При этом подача напряжения на источник от сети и от аккумулятора отключена.

Положение «ВКЛ» (вправо) переводит источник в рабочее состояние.

Режим «консервация» обязателен при хранении и транспортировке.

4.5 Предохранители  (рисунок 1):

- сетевой, 0.5А – расположен  под тумблером «консервация/работа»;

- выходной, 1.0А – расположен на печатной плате рядом с выходной колодкой.

- аккумуляторный, 1.0А – расположен в левой нижней стороне платы, служит для защиты источника при коротком замыкании и переполюсовке выводов аккумулятора.

- защитный, 2.0А - расположен в правой верхней стороне платы, служит для для защиты источника при нарушениях в .работе схемы преобразователя.

4.6 Индикаторы имеют следующее функциональное назначение (рисунок 1):

- «СЕТЬ» ( индицирует наличие сетевого  напряжения (зеленый светодиод);

- «ВЫХОД» ( индицирует наличие выходного напряжения (красный светодиод).

4.7 Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

5	Маркировка и пломбирование

5.1 Маркировка лицевой панели источника содержит: товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение ИВЭПР, знак сертификации (при наличии сертификата).

  - Маркировка внутренней стороны крышки источника содержит: обозначение ИВЭПР, номер ТУ, основные электрические параметры, схему  подключения.

3

5.3 Под один из винтов, крепящих крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.4 На задней стенке корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

6	Тара и упаковка

6.1 Изделия упаковываются индивидуально в картонные коробки, в которые укладывается само устройство, а также, упакованные в индивидуальные пакеты, руководство  по эксплуатации и ЗИП.

6.2 Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

7	Указания мер безопасности

7.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

7.2 Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети.

7.3   Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

7.4   Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

7.5 Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.3.2.

8	Установка на объекте

8.1 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

8.2   Разметка крепления корпуса источника к стене производится в соответствии с рисунком 2.

8.3 После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

8.4 Подключение источника производится в следующей последовательности:

- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной на корпусе;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам;

- подключить подводящие провода нагрузки к выходным клеммам источника;

-	подключить аккумулятор (красный провод источника к «+» клемме аккумулятора).

9	Подготовка к работе

9.1	 Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1.

9.2	 Подключите сетевое напряжение.

9.3	 Переведите тумблер «консервация/работа» в положение “ВКЛ”.

9.4	 Убедитесь, что светятся оба индикатора; напряжение на нагрузке соответствует п.1 таблицы1.

9.5	 Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» должен погаснуть, индикатор «ВЫХОД» продолжать светиться).

9.6	 Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

9.7	 Подайте сетевое напряжение.

4

- характерные неисправности и методы их устранения

Характерные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При переводе тумблера «консервация/работа» в положение “ВКЛ” не светится индикатор «СЕТЬ», не производится заряд аккумулятора, напряжение сети имеется | Проверить сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить |
| При переводе тумблера «консервация/работа» в положение “ВКЛ” нет напряжения на нагрузке, индикаторы светятся | Проверить выходной предохранитель, качество соединений на клеммах выходной колодки, обнаруженные неисправности – устранить |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | а) проверить соединение на клеммах аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить; б) проверить аккумулятор, при напряжении менее 10,5 В, аккумулятор поставить на зарядку или заменить; в) проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить |

11	Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

11.2 С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

11.3 Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

11.4 Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с разделами 2, 9 и 10 настоящего описания.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

12	Транспортировка и хранение

12.1 Транспортировка осуществляется без аккумулятора и тумблером “работа/консервация”, переведенным в положение “ВЫКЛ”.

1.2 Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

12.3 Винты, крепящие крышку прибора, должны быть затянуты до упора.

12.4 Винт заземления должен быть затянут до упора.

12.5 Хранение прибора осуществляется с извлеченным аккумулятором. Тумблер “работа/консервация” должен быть переведен в положение “ВЫКЛ”.

5

# Text boxes

(5

3отв.

137

35

70