# Text boxes

## ИСТОЧНИК

## ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

СКАТ-1200С

Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.031 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для  ознакомления с техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного Скат-1200С.

Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200С (далее - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей постоянным напряжением 12 В при отключениях электроэнергии в сетях питания.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Условия эксплуатации:

- источник подключается к сети переменного тока, оснащенной внешним выключателем с максимально допустимым коммутируемым током не менее 2,0 А.

- напряжение питающей сети 220 В с пределами изменения от 187 до 242 В;

- частота питающей сети: 50(1 Гц;

- температура окружающей среды от минус 10 до плюс 40(С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при температуре плюс 25(С;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.);

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | в режиме «Основной» | 13,5 – 14,0 |
|  |  | в режиме «Резерв» | 9,5 - 13,5 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0,7 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А, не более | 1,0 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Основной» кратковременно (5сек), А, не более | 1,5 |
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А, не более | 2,0 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более | 30 |
| 7 | Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В, | 10,0 - 10,5 |
| 8 | Габаритные размеры, мм | 205х195х85 |
| 9 | Масса (без батареи) | 2,0 |
| 10 | Рекомендуемая емкость батареи, А*ч | 4,5 – 7 |
| 11 | Тип батареи: один кислотный необслуживаемый аккумулятор, соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В |

КОМПЛЕКТ поставки

- источник Скат-1200С											1шт.

- вставка плавкая ВП1-1 0,5А 250В					1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-10  2,0А 250В			1шт.

- руководство по эксплуатации 							1экз.

По заказу Потребителя источник может дополнительно комплектоваться аккумулятором:

устройство и работа

Источник обеспечивает:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока;

- оптимальный заряд батареи при наличии напряжения в электрической сети (режим «Основной»);

- автоматический переход на резервное питание от батареи (режим «Резерв») при отключении электрической сети;

- резервное питание нагрузки постоянным током до 2,0 А;

- контроль и ограничение степени разряда батареи в режиме «Резерв» на уровне 20 - 25 процентов оставшейся емкости.

Схема защиты аккумулятора при разряде батареи до напряжения 10,0 - 10,5 В отключает выходные клеммы источника от  батареи. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, после чего начинается заряд батареи до напряжения 13,5 - 14,0 В, при этом ток заряда разряженной батареи изменяется от 0,3 А до нуля.

Расположение предохранителей, индикаторов, органов управления и коммутации показано на рисунке 2. Доступ к ним возможен только при открытой крышке источника.

Индикатор СЕТЬ (зеленого цвета) сигнализирует наличие сетевого напряжения на входных клеммах источника.

Индикатор Выход (красного цвета) сигнализирует наличие напряжения на выходных клеммах. Отсутствие его свечения указывает на отключение аккумулятора по причине его разряда или на короткое замыкание в нагрузке.

Маркирование  и  пломбирование

На лицевой панели источника нанесено наименование источника «Скат-1200С» и знаки сертификации (при их наличии). На боковой стенке корпуса – обозначение клеммы заземления.

Маркировка внутренней стороны крышки источника содержит сведения: наименование изделия, основные электрические параметры, схему подключения.

Под один из винтов, крепящих крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На нижней части корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

Тара и упаковка

Источники упаковываются индивидуально в ящики из гофрированного картона.

Руководство по эксплуатации, а также ЗИП упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары, упакованных в пакет из полиэтиленовой пленки.

Указания  мер  безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

Запрещается:

- эксплуатация источника без защитного заземления:

- ставить в держатели предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в настоящем Руководстве;

- закрывать вентиляционные отверстия источника;

- транспортировать источник с установленной в нем батареей.

Установка на объекте

Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

Производится  разметка крепления корпуса источника к стене в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Разметка для крепления           Рисунок 2 – Схема подключения

После выполнения крепежных  гнезд корпус источника крепится к стене или другим несущим конструкциям шурупами в вертикальном положении.  При этом расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

Подключение источника производится в соответствии со схемой подключения (рисунок 2) в следующей последовательности:

- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной на корпусе;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить подводящие провода нагрузки к клеммам ВЫХОД;

- подключить аккумулятор (красный провод источника к плюсовой клемме аккумулятора).

Подготовка к работе

Проверить правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 2.

Включить сетевое питание.

Убедиться, что оба индикатора светятся; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

Отключить сетевое питание и убедиться, что источник перешел на резервное питание (индикатор СЕТЬ  погас, индикатор ВЫХОД – продолжает светиться).

Закрыть крышку корпуса и опломбировать ее.

Подать сетевое напряжение.

характерные неисправности и методы устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| В режиме «Основной» не светится индикатор СЕТЬ, не производится заряд аккумулятора, напряжение сети имеется | проверить наличие напряжения сети и качество соединений на клеммах сетевой колодки; обнаруженные неисправности – устранить проверить сетевой предохранитель, в случае негодности - заменить |
| При отключении сетевого питания источник не переходит на резервное питание | проверить качество соединения на клеммах аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить; проверить правильность подключения аккумулятора и выходной предохранитель; обнаруженные неисправности – устранить; проверить напряжение аккумулятора, при напряжении менее 10,5 В, аккумулятор поставить на зарядку или заменить; |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя полную проверку работоспособности источника в соответствии с настоящим Руководством.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется с извлеченной батареей.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Винты, крепящие крышку, должны быть затянуты до упора.

Винт заземления должен быть затянут до упора.

Хранение прибора осуществляется с извлеченной батареей.

Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200С заводской №_____________ соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов  и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «______»_______________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись																				              контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации источника.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки источника (соответствующая дате в Руководстве), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ; e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (3432) 747-607, e-mail: ural@bast.ru

Представительство в г. Москве: тел./факс: (095) 724-25-73, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Представительство в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 790-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Наш сайт: www.bast.ru

7

6

5

4

3

2